ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Георгиевска

Ставропольского края

от 09 апреля 2014 г. № 496

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

г. ГЕОРГИЕВСКА

до 2027 года

Содержание

| Введение |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа |  | 8 |
| 1.1 | Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла | 8 |
| 1.2 | Объемы потребления тепловой энергии в отчётном году | 10 |
| 1.3 | Площадь строительных фондов в отчётном году и приросты площади строительных фондов на перспективу | 13 |
| 1.4 | Приросты тепловой нагрузки за счёт строительства новых зданий | 15 |
| 1.5 | Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора за счёт сноса | 16 |
| 1.6 | Перспективное потребление тепловой энергии с разбивкой по районам города и её приросты по этапам схемы | 16 |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тепловой нагрузки потребителей |  | 22 |
| 2.1 | Радиус эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников | 22 |
| 2.2 | Существующие и перспективные зоны действия централизованных источников тепловой энергии | 25 |
| 2.2.1 | Существующие зоны действия централизованных Теплоисточников ГМУП «Теплосеть» | 25 |
| 2.2.2. | Система теплоснабжения от котельной № 1 г. Георгиевска | 28 |
| 2.2.3 | Система теплоснабжения от котельной № 2 г. Георгиевска | 30 |
| 2.2.4. | Система теплоснабжения от котельной № 3 г. Георгиевска | 32 |
| 2.2.5 | Система теплоснабжения от котельной № 4 г. Георгиевска | 34 |
| 2.2.6. | Система теплоснабжения от котельной № 5 г. Георгиевска | 36 |
| 2.2.7. | Система теплоснабжения от котельной № 6 г. Георгиевска | 38 |
| 2.2.8. | Система теплоснабжения от котельной № 7 г. Георгиевска | 40 |
| 2.2.9. | Система теплоснабжения от котельной № 8 г. Георгиевска | 42 |
| 2.2.10. | Система теплоснабжения от котельной № 9 г. Георгиевска | 44 |
| 2.2.11. | Система теплоснабжения от котельной № 10 г. Георгиевска | 46 |
| 2.2.12. | Система теплоснабжения от котельной № 11 г. Георгиевска | 48 |
| 2.2.13. | Система теплоснабжения от котельной № 12 г. Георгиевска | 50 |
| 2.2.14. | Система теплоснабжения от котельной № 13 г. Георгиевска | 52 |
| 2.2.15. | Система теплоснабжения от котельной № 14 г. Георгиевска | 54 |
| 2.2.16. | Система теплоснабжения от котельной № 15 г. Георгиевска | 56 |
| 2.2.17. | Система теплоснабжения от котельной № 17 г. Георгиевска | 58 |
| 2.2.18. | Система теплоснабжения от котельной № 18 г. Георгиевска | 60 |
| 2.2.19. | Система теплоснабжения от котельной № 19 г. Георгиевска | 62 |
| 2.2.20. | Система теплоснабжения от котельной № 20 г. Георгиевска | 64 |
| 2.2.21. | Система теплоснабжения от котельной № 21 г. Георгиевска | 66 |
| 2.2.22. | Система теплоснабжения от котельной № 22 г. Георгиевска | 68 |
| 2.2.23. | Система теплоснабжения от котельной № 23 г. Георгиевска | 70 |
| 2.2.24. | Система теплоснабжения от котельной № 24 г. Георгиевска | 72 |
| 2.2.25. | Система теплоснабжения от котельной № 25 г. Георгиевска | 74 |
| 2.2.26. | Система теплоснабжения от котельной № 26 г. Георгиевска | 76 |
| 2.2.28. | Система теплоснабжения от котельной № 33 г. Георгиевска | 78 |
| 2.3 | Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии по рекомендуемому варианту Схемы | 80 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя |  | 92 |
| Раздел 4. Предложения по строительству реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  | 94 |
| 4.1 | Варианты развития системы теплоснабжения г. Георгиевска | 94 |
| 4.2 | Обоснование выбора рекомендуемого варианта | 98 |
| Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  | 98 |
| 5.1 | Предложения по строительству новых тепловых сетей | 99 |
| 5.2 | Предложения по реконструкции тепловых сетей | 99 |
| 5.3 | Предложения по замене тепловых сетей, выработавших свой ресурс для достижения нормативной надёжности теплоснабжения | 100 |
| 5.4 | Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла | 116 |
| 5.5 | Предложения по новому строительству и реконструкции насосных станций | 120 |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы |  | 120 |
| Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение |  | 122 |
| Раздел 8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации |  | 131 |
| Раздел 9. Решение по бесхозяйных тепловым сетям |  | 133 |
| Заключение |  | 134 |

Введение

Город Георгиевск расположен в юго-западной части России на юге Ставропольского края. Его площадь 2471 га. Он находится на возвышенном левом берегу реки Подкумок. Эта река является правым притоком Кумы, принадлежащей бассейну Каспийского моря. Георгиевск имеет следующие географические координаты: 44 градуса 08 минут северной широты и 43 градуса 28 минут восточной долготы. Он расположен в южной части северного умеренного пояса.

Город Георгиевск образует единое пространство с особо охраняемой эколого-рекреационной территорией Кавказских Минеральных Вод.

Среднегодовое количество осадков составляет 350-450 мм. Абсолютная максимальная температура +42оС, минимальная –32оС. Преобладающие ветры – восточные и юго-восточные.

Климат – континентальный, зима неустойчивая, малоснежная. Преобладает пасмурная, влажная, туманная погода. Рельеф города – открытая местность, холмистая. Скорость ветра среднегодовая – 3,5 метра в секунду. В силу метеорологических и климатических особенностей на протяжении года в городе эпизодически складываются условия, затрудняющие рассеивание вредных веществ в атмосфере.

Зелёный фонд города состоит в основном из плодово-ягодных садов, виноградников, цветников индивидуальных застройщиков, уличного озеленения и защитных насаждений. Общая площадь зелёных насаждений составляет 26,3 га, или 3,5 квадратных метра на одного жителя.

Защитное озеленение составляют лесополосы вдоль автомобильных и железных дорог (65 га), ветрозащитные массивы на юго-западной окраине города (35 га), кустарниковые заросли вдоль реки Подкумок и на неудобных землях (30,4 га). Основными породами, используемыми для озеленения, являются акация белая, клён ясенелистный, ясень, тополь пирамидальный, алыча, шелковица, каштан конский. Возраст деревьев от 10 до 60 лет.

На территории города имеются ценнейшие уникальные источники минеральных вод, равные по качеству Карловым Варам в Чехии.

В Георгиевске проживает 71750 человек. В 2012 году сложилась следующая возрастная структура жителей города Георгиевска: лица моложе трудоспособного возраста составляют 15,9 процентов населения, трудоспособного возраста – 60,8 процентов, старше трудоспособного возраста – 23,3 процента.

Георгиевск является крупным промышленным центром Ставропольского края, в котором преобладают производства перерабатывающей промышленности.

Город Георгиевск, имея выгодное экономико-географическое положение, является одним из крупных промышленных центров Ставрополья с достаточно мощным транспортным узлом. В городе фокусируются железные и автомобильные дороги, коммуникации. Он находится на стыке этнокультурных пространств равнинного Предкавказья и горных республик. В 40 км от города расположен крупнейший на юге России международный аэропорт Минеральные Воды. Через Георгиевск проходит магистраль 1Р 262 – главная дорога Северного Кавказа, связывающая Ставропольский край и республики Кабардино-Балкарию, Северную Осетию-Аланию, Ингушетию, Чечню и Дагестан.

Географическое расположение города Георгиевска

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2027 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития до 2027 года, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и/или отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения. В основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения г. Георгиевска до 2027 года является Федеральный закон от 27  июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные постановлением  Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г. в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с:

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия».

Технической базой разработки являются:

– генеральный план развития города до 2027 года;

– программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Георгиевска;

– проект «Программа по строительству и реконструкции объектов системы коммунального теплоснабжения в г. Георгиевске до2027 года»;

– сетевой график по объектного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства в г. Георгиевске до 2027 года;

– проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

– эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

– материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

– конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

– материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

– данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа.

1.1.Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла приведены в таблице 1.

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в сетевой воде

в зонах действия источников тепла.

Таблица 1.

| Наименование котельной | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч |  |  |  | Расчётная среднечасовая -часовая тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощно- сти, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установ- ленная | распола- гаемая | Затраты тепловой мощности на собст-венные и хозяй-ственные нужды | нетто | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | без учета потерь | потери тепла |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №1 | 1,0 | 0,727 | 0,0005 | 0,7265 | 0,7108 | 0,6897 | 0,0211 | +0,0157 |
| Котельная №2 | 7,9 | 5,969 | 0,0244 | 5,9446 | 6,3427 | 5,8014 | 0,5413 | -0,3981 |
| Котельная №3 | 9,6 | 6,072 | 0,0225 | 6,0495 | 8,6263 | 8,2406 | 0,3857 | -2,5768 |
| Котельная №4 | 0,192 | 0,160 | 0,0006 | 0,1594 | 0,0973 | 0,0973 | 0 | +0,0621 |
| Котельная №5 | 0,282 | 0,268 | 0,0006 | 0,2674 | 0,0949 | 0,0949 | 0 | +0,1725 |
| Котельная №6 | 1,5 | 0,718 | 0,0021 | 0,7159 | 0,7445 | 0,7420 | 0,0025 | -0,0286 |
| Котельная №7 | 3,85 | 1,970 | 0,0045 | 1,9655 | 2,0036 | 1,7984 | 0,2052 | -0,0381 |
| Котельная №8 | 0,233 | 0,194 | 0,0014 | 0,1926 | 0,1483 | 0,1483 | 0 | +0,0443 |
| Котельная №9 | 0,4 | 0,306 | 0,0005 | 0,3055 | 0,2194 | 0,2194 | 0 | +0,0861 |
| Котельная №10 | 3,4 | 2,326 | 0,0069 | 2,3191 | 2,4446 | 2,2127 | 0,2319 | -0,1255 |
| Котельная №11 | 6,59 | 4,866 | 0,0162 | 4,8498 | 4,3584 | 3,9950 | 0,3634 | +0,4914 |
| Котельная №12 | 3,0 | 1,190 | 0,3420 | 0,8480 | 1,1549 | 0,9653 | 0,1896 | -0,3069 |
| Котельная №13 | 17,6 | 15,182 | 0,0455 | 15,1365 | 15,3458 | 14,3961 | 0,9497 | -0,2093 |
| Котельная №14 | 44,4 | 25,257 | 0,0972 | 25,1598 | 33,7846 | 31,3430 | 2,4416 | -8,6248 |
| Котельная №15 | 5,0 | 3,467 | 0,0073 | 3,4597 | 2,3089 | 2,2264 | 0,0825 | +1,1508 |
| Котельная №17 | 2,0 | 1,197 | 0,0030 | 1,1940 | 0,6538 | 0,5806 | 0,0732 | +0,5402 |
| Котельная №18 | 1,15 | 0,262 | 0,0010 | 0,2610 | 0,3972 | 0,3537 | 0,0435 | -0,1362 |
| Котельная №19 | 0,192 | 0,161 | 0,0005 | 0,1605 | 0,0869 | 0,0869 | 0 | +0,0736 |
| Котельная №20 | 0,172 | 0,144 | 0,0006 | 0,1434 | 0,1547 | 0,1538 | 0,0009 | -0,0113 |
| Котельная №21 | 1,5 | 0,782 | 0,0011 | 0,7809 | 0,4279 | 0,4043 | 0,0236 | +0,353 |
| Котельная №22 | 0,8 | 0,507 | 0,0007 | 0,5063 | 0,3163 | 0,2870 | 0,0293 | +0,19 |
| Котельная №23 | 1,25 | 0,752 | 0,0035 | 0,7485 | 0,6763 | 0,6722 | 0,0041 | +0,0722 |
| Котельная №24 | 0,5 | 0,185 | 0,0013 | 0,1837 | 0,3277 | 0,3277 | 0 | -0,144 |
| Котельная №25 | 0,344 | 0,276 | 0,0010 | 0,2750 | 0,1402 | 0,1402 | 0 | +0,1348 |
| Котельная №26 | 0,344 | 0,276 | 0,0010 | 0,2750 | 0,1421 | 0,1421 | 0 | +0,1329 |
| Котельная №33 | 1,5 | 0,794 | 0,0009 | 0,7931 | 0,9803 | 0,8989 | 0,0814 | -0,1872 |
| Итого | 114,699 | 74,008 | 0,5868 | 73,4212 | 82,6884 | 77,0179 | 5,6705 | -9,2672 |

*Резерв тепловой мощности на котельной №11 определен с учетом отпуска тепловой энергии в теплоносителе - пар.

По части источников теплоснабжения в городе существует дефицит тепловой мощности. В целом по Георгиевскому муниципальному предприятию  «Теплосеть» дефицит составляет порядка  9,2672 Гкал/ч.

На рисунке 1 представлены источники тепла с их существующими тепловыми нагрузками и тепловой мощностью.

Рисунок 1.  Источники тепла с их существующими тепловыми нагрузками и тепловой мощностью.

1.2 Объёмы потребления тепловой энергии в отчетном году:

Расчётные среднечасовые тепловые нагрузки потребителей в сетевой воде в 2012г. (без учета тепловых потерь), по котельным города с разбивкой по группам потребителей представлены в таблице 2.

Расчётные среднечасовые тепловые нагрузки потребителей в сетевой воде в 2012г., (без учёта тепловых потерь).

Таблица 2.

| Наименование котельных | Тепловая нагрузка (без учета тепловых потерь), Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  | отопление | вентиляция | горячее водо- снабжение |
| Котельная №1 всего: | 0,6897 | 0,6317 | - | 0,0580 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,2808 | 0,2228 | - | 0,0580 |
| - бюджетные потребители | 0,4089 | 0,4089 | - | 0,0 |
| - остальные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Котельная №2 всего: | 5,8014 | 5,4710 | - | 0,3304 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 3,1290 | 2,9537 | - | 0,1753 |
| - бюджетные потребители | 2,0494 | 1,8963 | - | 0,1531 |
| - остальные потребители | 0,6230 | 0,6210 | - | 0,0020 |
| Котельная №3 всего: | 8,2406 | 7,8639 | - | 0,3767 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 3,0314 | 2,8464 | - | 0,1850 |
| - бюджетные потребители | 2,8388 | 2,6916 | - | 0,1472 |
| - остальные потребители | 2,3704 | 2,3259 | - | 0,0445 |
| Котельная №4 всего: | 0,0973 | 0,0773 | - | 0,0200 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,0973 | 0,0773 | - | 0,0200 |
| - остальные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Котельная №5 всего: | 0,0949 | 0,0949 | - | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,0949 | 0,0949 | - | 0,0 |
| - остальные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Котельная №6 всего: | 0,7420 | 0,7108 | - | 0,0312 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,7420 | 0,7108 | - | 0,0312 |
| - остальные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Котельная №7 всего: | 1,7984 | 1,6914 | - | 0,1070 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 1,7167 | 1,6097 | - | 0,1070 |
| - бюджетные потребители | 0,0652 | 0,0652 | - | 0,0 |
| - остальные потребители | 0,0165 | 0,0165 | - | 0,0 |
| Котельная №8 всего: | 0,1483 | 0,1483 | - | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,1483 | 0,1483 | - | 0,0 |
| - остальные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Котельная №9 всего: | 0,2194 | 0,2034 | - | 0,0160 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,2194 | 0,2034 | - | 0,0160 |
| - остальные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Котельная №10 всего: | 2,2127 | 1,8850 | - | 0,3277 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 1,7808 | 1,4998 | - | 0,2810 |
| - бюджетные потребители | 0,4141 | 0,3677 | - | 0,0464 |
| - остальные потребители | 0,0178 | 0,0175 | - | 0,0003 |
| Котельная №11 всего: | 3,9950 | 3,5272 | - | 0,4678 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 1,2791 | 1,0848 | - | 0,1943 |
| - бюджетные потребители | 1,9923 | 1,7253 | - | 0,2670 |
| - остальные потребители | 0,7236 | 0,7171 | - | 0,0065 |
| Котельная №12 всего: | 0,9653 | 0,9653 | - | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,8709 | 0,8709 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,0602 | 0,0602 | - | 0,0 |
| - остальные потребители | 0,0342 | 0,0342 | - | 0,0 |
| Котельная №13 всего: | 14,3961 | 13,8378 | - | 0,5583 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 11,9801 | 11,5851 | - | 0,3950 |
| - бюджетные потребители | 2,0052 | 1,8422 | - | 0,1630 |
| - остальные потребители | 0,4108 | 0,4105 | - | 0,0003 |
| Котельная №14 всего: | 31,3430 | 26,6283 | - | 4,7147 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 22,4836 | 18,8413 | - | 3,6423 |
| - бюджетные потребители | 7,9219 | 6,8819 | - | 1,0400 |
| - остальные потребители | 0,9375 | 0,9051 | - | 0,0324 |
| Котельная №15 всего: | 2,2264 | 2,1771 | - | 0,0493 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 1,6848 | 1,6418 | - | 0,0430 |
| - бюджетные потребители | 0,3356 | 0,3356 | - | 0,0 |
| - остальные потребители | 0,2060 | 0,1997 | - | 0,0063 |
| Котельная №17 всего: | 0,5806 | 0,5806 | - | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,5336 | 0,5336 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| - остальные потребители | 0,0470 | 0,0470 | - | 0,0 |
| Котельная №18 всего: | 0,3537 | 0,3267 | - | 0,0270 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,1467 | 0,1467 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,2070 | 0,1800 | - | 0,0270 |
| - остальные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Котельная №19 всего: | 0,0869 | 0,0699 | - | 0,0170 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,0869 | 0,0699 | - | 0,0170 |
| - остальные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Котельная №20 всего: | 0,1538 | 0,1538 | - | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,1538 | 0,1538 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| - остальные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Котельная №21 всего: | 0,4043 | 0,4043 | - | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,2742 | 0,2742 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,1301 | 0,1301 | - | 0,0 |
| - остальные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Котельная №22 всего: | 0,2870 | 0,2870 | - | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,2870 | 0,2870 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| - остальные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Котельная №23 всего: | 0,6722 | 0,6432 | - | 0,0290 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,6722 | 0,6432 | - | 0,0290 |
| - остальные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Котельная №24 всего: | 0,3277 | 0,0 | - | 0,3277 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,2810 | 0,0 |  | 0,2810 |
| - бюджетные потребители | 0,0464 | 0,0 |  | 0,0464 |
| - остальные потребители | 0,0003 | 0,0 |  | 0,0003 |
| Котельная №25 всего: | 0,1402 | 0,1402 | - | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,1402 | 0,1402 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| - остальные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Котельная №26 всего: | 0,1421 | 0,1421 | - | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,1421 | 0,1421 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| - остальные потребители | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Котельная №33 всего: | 0,8989 | 0,8989 | - | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 0,5266 | 0,5266 | - | 0,0 |
| - бюджетные потребители | 0,0277 | 0,0277 | - | 0,0 |
| - остальные потребители | 0,3446 | 0,3446 | - | 0,0 |
| Всего по котельным ГМУП «Теплосеть» | 77,0179 | 69,5601 | - | 7,4578 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - жилищный фонд | 50,7224 | 45,3605 | - | 5,3619 |
| - бюджетные потребители | 20,5638 | 18,5605 | - | 2,0033 |
| - остальные потребители | 5,7317 | 5,6391 | - | 0,0926 |

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системах теплоснабжения г. Георгиевска от источников теплоты ГМУП «Теплосеть» представлено на рисунок 2

Рисунок 2. Соотношение нагрузок отопления, вентиляции, ГВС в системах теплоснабжения г. Георгиевска от всех источников теплоты.

Как видно, потребление тепла на нужды отопления в городе составляет порядка 90,2%, горячего водоснабжения – 9,8%.

1.3  Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу

По состоянию на 01 января 2013 г. численность постоянного населения города по данным полученным от служб Администрации города составила 71,75тыс. человек, а объем жилого фонда –1564,15 тыс. м2.

В таблице 1.4 приведена характеристика существующего жилого фонда города по этажности, обслуживаемого ГМУП «Теплосеть»

Характеристика существующего жилого фонда города по этажности по состоянию на 01.01.2013 г., обслуживаемого ГМУП «Теплосеть»

Таблица 3.

| Этажность жилых домов | Всего общей площади жилых помещений |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 | в % к итогу |
| Всего | 604,09 | 100 |
| в том числе |  |  |
| 1-4 этажные | 106,05 | 17,6 |
| 5 этажные и выше | 498,04 | 82,4 |

Как видно, в настоящее время многоквартирные капитальные строения, поставщиком тепловой энергии которых является ГМУП «Теплосеть», составляют 82,4 % от общей жилой площади города.

Свод данных о запланированном вводе строительных фондов в городе и приросте численности населения, необходимые для разработки Схемы теплоснабжения от источников теплоснабжения ГМУП «Теплосеть», приведены в таблице 4 и 5.

Сводные данные по размещению жилой застройки, получающие тепловую

энергию от источников теплоснабжения ГМУП «Теплосеть»

Таблица 4.

| Наименование Котельных | Общая площадь, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | снос 2012-2015 гг. | ввод 2012-2015 гг. | 2015 год | снос 2016-2020 гг. | ввод 2016-2020 гг. | 2020 год | снос 2021-2027 гг. | ввод 2021-2027 гг. | 2027 год |
| Котельная №1 | 2,8768 | - | - | 2,8768 | - | - | 2,8768 | - | - | 2,8768 |
| Котельная №2 | 39,1083 | - | - | 39,1083 | - | - | 39,1083 | - | - | 39,1083 |
| Котельная №3 | 35,9816 | 2,0669 | - | 33,9147 | - | - | 33,9147 | - | - | 33,9147 |
| Котельная №4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №7 | 18,4940 | - | - | 18,4940 | 1,8698 | - | 16,6242 | - | - | 16,6242 |
| Котельная №8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №10 | 20,0048 | - | - | 20,0048 | - | - | 20,0048 | - | - | 20,0048 |
| Котельная №11 | 12,5674 | - | - | 12,5674 | - | - | 12,5674 | - | - | 12,5674 |
| Котельная №12 | 9,8912 | - | - | 9,8912 | - | - | 9,8912 | - | - | 9,8912 |
| Котельная №13 | 157,4238 | - | - | 157,4238 | - | - | 157,4238 | - | - | 157,4238 |
| Котельная №14 | 259,2166 | - | - | 259,2166 | - | - | 259,2166 | - | - | 259,2166 |
| Котельная №15 | 22,1348 | - | - | 22,1348 | - | - | 22,1348 | - | - | 22,1348 |
| Котельная №17 | 5,0271 | - | - | 5,0271 | - | - | 5,0271 | - | - | 5,0271 |
| Котельная №18 | 1,6187 | - | - | 1,6187 | 0,6069 | - | 1,0118 | - | - | 1,0118 |
| Котельная №19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №20 | 1,6044 | - | - | 1,6044 | - | - | 1,6044 | - | - | 1,6044 |
| Котельная №21 | 4,2083 | 2,0628 | - | 2,1455 | - | - | 2,1455 | - | - | 2,1455 |
| Котельная №22 | 2,7684 | - | - | 2,7684 | - | - | 2,7684 | - | - | 2,7684 |
| Котельная №23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №25 | 1,7213 | - | - | 1,7213 | - | - | 1,7213 | - | - | 1,7213 |
| Котельная №26 | 1,6662 | - | - | 1,6662 | - | - | 1,6662 | - | - | 1,6662 |
| Котельная №33 | 7,7764 | - | - | 7,7764 | - | - | 7,7764 | - | - | 7,7764 |
| Всего | 604,0901 | 4,1297 | - | 599,9604 | 2,4767 | - | 597,4837 | - | - | 597,4837 |

Основные показатели развития г. Георгиевска по этапам расчетного периода

Таблица 5.

| Показатели | Периоды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существую-щее по состоянию на 01.01.2013г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016 – 2020 гг. | 2021 – 2027 гг. |
| Численность населения к концу периода, тыс. чел. | 71,75 | 71,9 | 72,05 | 72,2 | 72,4 | 72,6 |
| Жилой фонд на конец периода (общей площади), тыс. м2 | 1564,15 | 1567,42 | 1570,69 | 1573,96 | 1578,32 | 1582,68 |
| Обеспеченность жилым фондом к концу периода,м2/чел. | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,80 |
| Объем нового жилищного строительства, всего, в том числе: - многоквартирные дома - индивидуальные жилые дома | 5,359 5,359 | 5,105 5,105 | 4,610 4,610 | 5,280 5,280 | 13,831 13,831 | 15,314 15,314 |
| Среднегодовой объем жилищного строительства, тыс. м2 | 5,359 | 5,105 | 4,610 | 5,280 | 2,7662 | 2,1877 |
| Снос ветхого жилищного фонда, тыс. м2 | 2,045 | 4,689 | 3,079 | 5,4556 | 13,247 | 15,834 |

При строительстве новых многоквартирных, индивидуальных жилых домов и общественных зданий в период 2013-2027 годов подключение их от источников теплоснабжения ГМУП «Теплосеть» в рассматриваемой перспективе не планируется. Источниками теплоснабжения для новых многоквартирных домов и общественных зданий планируются установка индивидуальное отопление от индивидуальных тепло генераторов или установкой автоматизированных блочных котельных.

1.4 Приросты тепловой нагрузки за счет строительства новых зданий.

По предоставленным данным приростов объема потребления тепловой энергии в сетевой воде новыми многоквартирными, жилыми домами и общественными зданиями на перспективу 2013 -2027 гг. не планируется.

В качестве теплоносителя в системе центрального теплоснабжения используется горячая вода. Горячую воду планируется использовать в системе теплоснабжения и на перспективу. Пар применяется только на объекте – городская больница, снабжение которой осуществляется от котельной № 11находящейся на территории Георгиевской городской центральной больнице.

1.5 Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора за счет сноса

В соответствии с данными Администрации города Георгиевска намечается снос жилья, расположенного в г. Георгиевске, в объеме 44,3496 тыс. м2, в том числе в период 2012-2015гг. – 15,269 тыс. м2, в период 2016-2020 гг. – 13,247 тыс. м2, в период 2021-2027 гг. – 15,834 м2.

Снос жилищного фонда от источников теплоснабжения ГМУП «Теплосеть» составляет 8,6518 м2, в том числе в период 2012-2015 г.г. – 6,7648 м2, в период 2016-2020 гг. – 2,6334 м2, в период 2021-2027 гг. – 0,0 м2.Снижение тепловой нагрузки с разбивкой по периодам и по источникам теплоснабжения представлено в таблице 6.

Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора города в сетевой воде

за счет сноса от источников теплоснабжения ГМУП «Теплосеть»

Таблица 6.

| Наименование | Снижение тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в период 2013-2015 гг. |  |  | в период 2016-2020 гг. |  |  |
|  | отопление | горячее водоснабжение | всего | отопление | горячее водоснабжение | всего |
| от источников теплоснабжения ГМУП «Теплосеть» | 0,2325 | - | 0,2325 | 0,1646 | - | 0,1646 |

1.6 Перспективное потребление тепловой энергии с разбивкой по котельным города и ее приросты по этапам Схемы

Объемы потребления тепловой энергии в сетевой воде (без учета тепловых потерь) в 2012 г. и на перспективу по котельным ГМУП «Теплосеть» и по расчетным этапам Схемы с разбивкой по видам теплопотребления представлены в таблице 7.

Объемы потребления тепловой энергии в сетевой воде (без учета тепловых потерь) с разделением по видам теплопотребления в каждом элементе территориального деления на каждом этапе

Таблица 7.

| Наименование котельных | Объемы потребления тепловой энергии в сетевой воде (без учета тепловых потерь), Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2027г. |
| Котельная №1, всего | 0,6897 | 0,6897 | 0,6897 | 0,6897 | 0,6897 | 0,6897 | 0,6897 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,6317 | 0,6317 | 0,6317 | 0,6317 | 0,6317 | 0,6317 | 0,6317 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 |
| Котельная №2ипланируемая блочная котельная по ул. Московской, всего | 5,8014 | 5,8014 | 5,8014 | 5,8014 | 5,8014 | 5,8014 | 5,8014 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 5,4710 | 5,4710 | 5,4710 | 5,4710 | 5,4710 | 5,4710 | 5,4710 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,3304 | 0,3304 | 0,3304 | 0,3304 | 0,3304 | 0,3304 | 0,3304 |
| Котельная №3, всего | 8,2406 | 8,2406 | 8,1335 | 8,1335 | 8,1335 | 8,1335 | 8,1335 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 7,8639 | 7,8639 | 7,7568 | 7,7568 | 7,7568 | 7,7568 | 7,7568 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,3767 | 0,3767 | 0,3767 | 0,3767 | 0,3767 | 0,3767 | 0,3767 |
| Котельная №4, всего | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,0773 | 0,0773 | 0,0773 | 0,0773 | 0,0773 | 0,0773 | 0,0773 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Котельная №5, всего | 0,0949 | 0,0949 | 0,0949 | 0,0949 | 0,0949 | 0,0949 | 0,0949 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,0949 | 0,0949 | 0,0949 | 0,0949 | 0,0949 | 0,0949 | 0,0949 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6, всего | 0,7420 | 0,7420 | 0,7420 | 0,7420 | 0,7420 | 0,7420 | 0,7420 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,7108 | 0,7108 | 0,7108 | 0,7108 | 0,7108 | 0,7108 | 0,7108 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 | 0,0312 |
| Котельная №7, всего | 1,7984 | 1,7984 | 1,7984 | 1,7984 | 1,6611 | 1,6611 | 1,6611 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 1,6914 | 1,6914 | 1,6914 | 1,6914 | 1,5541 | 1,5541 | 1,5541 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 | 0,1070 |
| Котельная №8, всего | 0,1483 | 0,1483 | 0,1483 | 0,1483 | 0,1483 | 0,1483 | 0,1483 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,1483 | 0,1483 | 0,1483 | 0,1483 | 0,1483 | 0,1483 | 0,1483 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №9, всего | 0,2194 | 0,2194 | 0,2194 | 0,2194 | 0,2194 | 0,2194 | 0,2194 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,2034 | 0,2034 | 0,2034 | 0,2034 | 0,2034 | 0,2034 | 0,2034 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 |
| Котельная №10, всего | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 | 2,2127 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 1,8850 | 1,8850 | 1,8850 | 1,8850 | 1,8850 | 1,8850 | 1,8850 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 |
| Котельная №11, всего | 3,9950 | 3,9950 | 3,9950 | 3,9950 | 3,9950 | 3,9950 | 3,9950 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 3,5272 | 3,5272 | 3,5272 | 3,5272 | 3,5272 | 3,5272 | 3,5272 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,4678 | 0,4678 | 0,4678 | 0,4678 | 0,4678 | 0,4678 | 0,4678 |
| Котельная №12 и планируемая блочная котельная на административно-производственной базе ГМУП «Теплосеть», всего | 0,9653 | 0,9653 | 0,9653 | 0,9653 | 0,9653 | 0,9653 | 0,9653 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,9653 | 0,9653 | 0,9653 | 0,9653 | 0,9653 | 0,9653 | 0,9653 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №13, всего | 14,3961 | 14,3961 | 14,3961 | 14,3961 | 14,3961 | 14,3961 | 14,3961 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 13,8378 | 13,8378 | 13,8378 | 13,8378 | 13,8378 | 13,8378 | 13,8378 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,5583 | 0,5583 | 0,5583 | 0,5583 | 0,5583 | 0,5583 | 0,5583 |
| Котельная №14 и планируемые блочные котельные по ул. Парковой, ул. Филатова, ул. Быкова, для нужд ГБОУ СПО «Георгиевский колледж» , всего | 31,3430 | 31,3430 | 31,3430 | 31,3430 | 31,3430 | 31,3430 | 31,3430 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 26,6283 | 26,6283 | 26,6283 | 26,6283 | 26,6283 | 26,6283 | 26,6283 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 4,7147 | 4,7147 | 4,7147 | 4,7147 | 4,7147 | 4,7147 | 4,7147 |
| Котельная №15, всего | 2,2264 | 2,2264 | 2,2264 | 2,2264 | 2,2264 | 2,2264 | 2,2264 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 2,1771 | 2,1771 | 2,1771 | 2,1771 | 2,1771 | 2,1771 | 2,1771 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,0493 | 0,0493 | 0,0493 | 0,0493 | 0,0493 | 0,0493 | 0,0493 |
| Котельная №17, всего | 0,5806 | 0,5806 | 0,5806 | 0,5806 | 0,5806 | 0,5806 | 0,5806 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,5806 | 0,5806 | 0,5806 | 0,5806 | 0,5806 | 0,5806 | 0,5806 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №18, всего | 0,3537 | 0,3537 | 0,3537 | 0,3537 | 0,3537 | 0,3264 | 0,3264 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,3267 | 0,3267 | 0,3267 | 0,3267 | 0,3267 | 0,2994 | 0,2994 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 | 0,0270 |
| Котельная №19, всего | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 | 0,0869 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,0699 | 0,0699 | 0,0699 | 0,0699 | 0,0699 | 0,0699 | 0,0699 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 | 0,0170 |
| Котельная №20, всего | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 | 0,1538 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21, всего | 0,4043 | 0,4043 | 0,2789 | 0,2789 | 0,2789 | 0,2789 | 0,2789 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,4043 | 0,4043 | 0,2789 | 0,2789 | 0,2789 | 0,2789 | 0,2789 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №22 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №23, всего | 0,6722 | 0,6722 | 0,6722 | 0,6722 | 0,6722 | 0,6722 | 0,6722 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,6432 | 0,6432 | 0,6432 | 0,6432 | 0,6432 | 0,6432 | 0,6432 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 |
| Котельная №24, всего | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | - | - | - | - | - | - | - |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 | 0,3277 |
| Котельная №25, всего | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 | 0,1402 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №26, всего | 0,1421 | 0,1421 | 0,1421 | 0,1421 | 0,1421 | 0,1421 | 0,1421 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,1421 | 0,1421 | 0,1421 | 0,1421 | 0,1421 | 0,1421 | 0,1421 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №33, всего | 0,8989 | 0,8989 | 0,8989 | 0,8989 | 0,8989 | 0,8989 | 0,8989 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 0,8989 | 0,8989 | 0,8989 | 0,8989 | 0,8989 | 0,8989 | 0,8989 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по котельным ГМУП «Теплосеть» | 77,0179 | 77,0179 | 76,7854 | 76,7854 | 76,6481 | 76,6208 | 76,6208 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - отопление | 69,5601 | 69,5601 | 69,3276 | 69,3276 | 69,1903 | 69,1630 | 69,1630 |
| - вентиляция | - | - | - | - | - | - | - |
| - горячее водоснабжение | 7,4578 | 7,4578 | 7,4578 | 7,4578 | 7,4578 | 7,4578 | 7,4578 |

Как видно из таблицы 7, Снижение тепловой нагрузки  в сетевой воде от источников теплоснабжения Георгиевской МУП «Теплосеть» за весь расчетный период составит 0,3971 Гкал/ч.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников теплоснабжения

Исходные данные для расчета радиусов эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения г. Георгиевска приведены в таблице 8.

Исходные данные для расчета радиусов эффективного теплоснабжения

Таблица 8.

| Система теплоснаб- жения | Площадь зоны действия источни- ков тепла, км2 | Суммар- ная рас- четная нагрузка, Гкал/ч | Количе- ство або- нентов, шт. | Число часов исполь- зования максимума тепловой нагрузки, ч | Расчетный перепад темпера-тур, оС | Стоимость электро-энергии для перекачки тепло- носителя, руб./кВт ч | Средний радиус тепло- снабже- ния, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0,11 | 0,6897 | 3 | 120 | 25 | 4,04 | 0,187 |
| Котельная №2 | 0,41 | 5,8014 | 91 | 120 | 25 | 4,04 | 0,361 |
| Котельная №3 | 0,33 | 8,2406 | 71 | 120 | 25 | 4,04 | 0,326 |
| Котельная №4 | 0,003 | 0,0973 | 1 | 120 | 25 | 4,04 | 0,031 |
| Котельная №5 | 0,0006 | 0,0949 | 2 | 120 | 25 | 4,04 | 0,014 |
| Котельная №6 | 0,06 | 0,742 | 2 | 120 | 25 | 4,04 | 0,136 |
| Котельная №7 | 0,33 | 1,7984 | 16 | 120 | 25 | 4,04 | 0,325 |
| Котельная №8 | 0,05 | 0,1483 | 1 | 120 | 25 | 4,04 | 0,124 |
| Котельная №9 | 0,01 | 0,2194 | 1 | 120 | 25 | 4,04 | 0,060 |
| Котельная №10 | 0,77 | 2,2127 | 13 | 120 | 25 | 4,04 | 0,494 |
| Котельная №11 | 0,34 | 3,995 | 23 | 120 | 25 | 4,04 | 0,331 |
| Котельная №12 | 0,14 | 0,9653 | 15 | 120 | 25 | 4,04 | 0,212 |
| Котельная №13 | 0,59 | 14,3961 | 109 | 120 | 25 | 4,04 | 0,435 |
| Котельная №14 | 2,29 | 31,343 | 128 | 120 | 45 | 4,04 | 0,854 |
| Котельная №15 | 0,05 | 2,2264 | 20 | 120 | 25 | 4,04 | 0,132 |
| Котельная №17 | 0,03 | 0,5806 | 16 | 120 | 25 | 4,04 | 0,101 |
| Котельная №18 | 0,07 | 0,3537 | 6 | 120 | 25 | 4,04 | 0,154 |
| Котельная №19 | 0,005 | 0,0869 | 1 | 120 | 25 | 4,04 | 0,038 |
| Котельная №20 | 0,0003 | 0,1538 | 1 | 120 | 25 | 4,04 | 0,010 |
| Котельная №21 | 0,03 | 0,4043 | 4 | 120 | 25 | 4,04 | 0,101 |
| Котельная №22 | 0,03 | 0,287 | 5 | 120 | 25 | 4,04 | 0,092 |
| Котельная №23 | 0,04 | 0,6722 | 2 | 120 | 25 | 4,04 | 0,107 |
| Котельная №24 | 0,14 | 0,3277 | 10 | 120 | 25 | 4,04 | 0,210 |
| Котельная №25 | 0,0 | 0,1402 | 1 | 120 | 25 | 4,04 | 0,001 |
| Котельная №26 | 0,0 | 0,1421 | 1 | 120 | 25 | 4,04 | 0,001 |
| Котельная №33 | 0,03 | 0,8989 | 19 | 120 | 25 | 4,04 | 0,097 |
| Всего |  | 77,0179 | 562 |  |  |  |  |

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения выполнен в соответствии с рекомендациями специалистов, приведенными в изданиях по данной тематике, и на основании методики, предложенной Е.Я. Соколовым  в книге «Теплофикация и тепловые сети». Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения для системы теплоснабжения города Георгиевска приведены в таблице 9.

Результаты расчета радиусов эффективного теплоснабжения

Таблица 9

| Теплоисточник | Среднее число абонентов на 1 км2 | Тепло- плотность района, (Гкал/ч)/км2 | Удельная матери- альная характери- стика, м2/(Гкал/ч) | Остаточная стоимость тепловых сетей, тыс. руб. | Радиус эффек- тивного тепло- снабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №1 | 3 | 0,6897 | 42,3 | 0,0 | 0,252 |
| Котельная №2 | 91 | 5,8014 | 98,7 | 109,9 | 0,486 |
| Котельная №3 | 71 | 8,2406 | 58,3 | 100,1 | 0,439 |
| Котельная №4 | 1 | 0,0973 | - | 0,0 | 0,042 |
| Котельная №5 | 2 | 0,0949 | - | 0,0 | 0,019 |
| Котельная №6 | 2 | 0,742 | 2,7 | 0,0 | 0,183 |
| Котельная №7 | 16 | 1,7984 | 108,5 | 19,3 | 0,437 |
| Котельная №8 | 1 | 0,1483 | - | 0,0 | 0,167 |
| Котельная №9 | 1 | 0,2194 | - | 0,0 | 0,081 |
| Котельная №10 | 13 | 2,2127 | 112,4 | 884,9 | 0,666 |
| Котельная №11 | 23 | 3,995 | 86,9 | 984,1 | 0,446 |
| Котельная №12 | 15 | 0,9653 | 138,0 | 261,2 | 0,286 |
| Котельная №13 | 109 | 14,3961 | 65,4 | 552,0 | 0,586 |
| Котельная №14 | 56 | 13,6869 | 92,9 | 2786,2 | 1,151 |
| Котельная №15 | 20 | 2,2264 | 34,7 | 0,0 | 0,178 |
| Котельная №17 | 16 | 0,5806 | 83,7 | 0,0 | 0,136 |
| Котельная №18 | 6 | 0,3537 | 129,0 | 29,5 | 0,207 |
| Котельная №19 | 1 | 0,0869 | - | 0,0 | 0,051 |
| Котельная №20 | 1 | 0,1538 | 3,2 | 0,0 | 0,014 |
| Котельная №21 | 4 | 0,4043 | 47,8 | 36,1 | 0,136 |
| Котельная №22 | 5 | 0,287 | 74,1 | 0,0 | 0,124 |
| Котельная №23 | 2 | 0,6722 | 25,9 | 0,0 | 0,144 |
| Котельная №24 | 10 | 0,3277 | - | 0,0 | 0,283 |
| Котельная №25 | 1 | 0,1402 | - | 0,0 | 0,001 |
| Котельная №26 | 1 | 0,1421 | - | 0,0 | 0,001 |
| Котельная №33 | 19 | 0,8989 | 63,4 | 7,2 | 0,131 |

Результаты расчетов показали, что у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине.

Схема радиусов эффективного теплоснабжения теплоисточников приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема радиусов эффективного теплоснабжения

2.2 Существующие и перспективные зоны действия централизованных источников тепловой энергии

2.2.1 Существующие зоны действия централизованных теплоисточников по Георгиевскому муниципальному предприятию  «Теплосеть»

Георгиевское  МУП «Теплосеть» отпускает тепловую энергию в сетевой воде потребителям г. Георгиевска  на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также некоторых некрупных промышленных предприятий города.

Отпуск тепла производится от 26 источников теплоты:

- Котельная №1 (г. Георгиевск ул. Московская в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н) (температурный график – 95-700С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №2 (г. Георгиевск, ул. Пушкина 35) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №3 (г. Георгиевск, ул. Пушкина 48) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №4 (г. Георгиевск, ул. Ленина 73) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №5(г. Георгиевск, ул. Маяковского 77) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №6(г. Георгиевск, ул. Тимирязева 34) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №7(г. Георгиевск, ул. Чугурина 146) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №8(г. Георгиевск, ул. Октябрьская 130) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №9(г. Георгиевск, ул. Кочубея 24) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №10(г. Георгиевск, ул. Воровского 1) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – четырёхтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №11 (г. Георгиевск, ул. Филатова 1) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – четырёхтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №12(г. Георгиевск, ул. Володкина 46) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №13(г. Георгиевск, ул. Калинина 146/5) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная и четырёхтрубная закрытая, подпитка – от системы теплоснабжения Котельной №15);

- Котельная №14(г. Георгиевск, ул. Мира 12/5) (температурный график – 115-70 0С, система теплоснабжения – четырёхтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №15(г. Георгиевск, ул. Тургенева 8) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – четырёхтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №17(г. Георгиевск, ул. Маяковского 173а) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №18(г. Георгиевск, ул. Лермонтова 76) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №19(г. Георгиевск, ул. Московская 37) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №20(г. Георгиевск, ул. Маяковского 227) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №21(г. Георгиевск, ул. 1-го Мая 25а) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная),

- Котельная №22(г. Георгиевск, ул. Фрунзе 2) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №23(г. Георгиевск, ул. Урицкого 39) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – трёхтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №24(г. Георгиевск, ул. Воровского 2) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №25(г. Георгиевск, ул. Светлая 1) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №26(г. Георгиевск, ул. Осенняя 21) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная);

- Котельная №33(г. Георгиевск, ул. Бойко 110) (температурный график – 95-70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная).

Все вышеуказанные котельные г. Георгиевска оснащены приборами учета природного газа, электроснабжения, по холодному водоснабжению в полном объеме. Магистральные трубопроводы сетевой воды г. Георгиевска находятся на эксплуатации в Георгиевской МУП «Теплосеть».

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения

г. Георгиевска в таблице 10.

Таблица 10

| Теплоисточник | Данные по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина сетей, м | средний диаметр, м | Материальная характеристика теплосетей, м2 |
| Котельная №1 | 203,00 | 0,148 | 30,03 |
| Котельная №2 | 4032,00 | 0,154 | 622,70 |
| Котельная №3 | 3355,00 | 0,150 | 503,25 |
| Котельная №4 | - | - | - |
| Котельная №5 | - | - | - |
| Котельная №6 | 20,00 | 0,100 | 2,0 |
| Котельная №7 | 1431,0 | 0,150 | 214,65 |
| Котельная №8 | - |  | - |
| Котельная №9 | - |  | - |
| Котельная №10 | 1971,00 | 0,139 | 274,69 |
| Котельная №11 | 4227,00 | 0,092 | 389,07 |
| Котельная №12 | 1407,00 | 0,110 | 155,30 |
| Котельная №13 | 6893,00 | 0,145 | 1002,67 |
| Котельная №14 | 17426,30 | 0,179 | 3114,50 |
| Котельная №15 | 854,50 | 0,093 | 79,59 |
| Котельная №17 | 670,00 | 0,080 | 53,60 |
| Котельная №18 | 635,00 | 0,080 | 50,80 |
| Котельная №19 | - | - | - |
| Котельная №20 | 10,00 | 0,050 | 0,50 |
| Котельная №21 | 222,00 | 0,093 | 20,76 |
| Котельная №22 | 234,50 | 0,100 | 23,50 |
| Котельная №23 | 211,00 | 0,085 | 17,95 |
| Котельная №24 | - | - | - |
| Котельная №25 | - | - | - |
| Котельная №26 | - | - | - |
| Котельная №33 | 608,00 | 0,100 | 60,80 |
| Итого: | 44 410,30 | 0,149 | 6616,36 |

Система теплоснабжения от котельной № 1 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 1 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч. | Итого, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №1 (г. Георгиевск ул. Московская в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н) | 0,6317 | - | 0,0580 | 0,6897 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 1 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (г. Георгиевск ул. Московская в районе между ул. Говорова и ул. Чугурина, б/н) | 0,0580 | последовательная | - | + |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 1 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 1. Для системы теплоснабжения от котельной № 1 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 1

г. Георгиевска представлено на рисунке 4.

Рисунок 4. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 1 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 2 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 2 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч. | Итого, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №2 (г. Георгиевск, ул. Пушкина 35) | 5,4710 | - | 0,3304 | 5,8014 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 2 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 (г. Георгиевск, ул. Пушкина 35) | 0,3304 | последовательная | - | + |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 2 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 2. Для системы теплоснабжения от котельной № 2 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 2

г. Георгиевска представлено на рисунке 5.

Рисунок 5. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 2 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 3 г. Георгиевска.

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 3 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №3 (г. Георгиевск, ул. Пушкина 48) | 7,8639 | - | 0,3767 | 8,2406 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 3 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 (г. Георгиевск, ул. Пушкина 48) | 0,3767 | последовательная | - | + |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 3 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 3. Для системы теплоснабжения от котельной № 3 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 3

г. Георгиевска представлено на рисунке 6.

Рисунок 6. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 3 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 4 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 4 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №4 (г. Георгиевск, ул.Ленина 73) | 0,0773 | - | 0,0200 | 0,0973 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 4 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 (г. Георгиевск, ул.Ленина 73) | 0,0200 | последовательная | - | - |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 4 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 4. Для системы теплоснабжения от котельной № 4 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 4

г. Георгиевска представлено на рисунке 7.

Рисунок 7. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 4 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 5 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 5 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №5 (г. Георгиевск, ул. Маяковского 77) | 0,0949 | - | - | 0,0949 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 5 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5 (г. Георгиевск, ул. Маяковского 77) | - | последовательная | - | - |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 5 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 5. Для системы теплоснабжения от котельной № 5 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 5

г. Георгиевска представлено на рисунке 8.

Рис.1.8. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 5 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 6 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 6 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №6 (г. Георгиевск, ул. Тимирязева 34) | 0,7108 | - | 0,0312 | 0,7420 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 6 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 (г. Георгиевск, ул. Тимирязева 34) | 0,0312 | последовательная | - | + |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 6 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 6. Для системы теплоснабжения от котельной № 6 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 6

г. Георгиевска представлено на рисунке 9.

Рисунок 9. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 6 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 7 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 7 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №7 (г. Георгиевск, ул. Чугурина 146) | 1,6914 | - | 0,1070 | 1,7984 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 7 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 (г. Георгиевск, ул. Чугурина 146) | 0,1070 | последовательная | - | + |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 7 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 7. Для системы теплоснабжения от котельной № 7 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 7

г. Георгиевска представлено на рисунок 10.

Рисунок10. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 7 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 8 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 8 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч. | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №8 (г. Георгиевск, ул. Октябрьская 130) | 0,1483 | - | - | 0,1483 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 8 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч. | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 (г. Георгиевск, ул. Октябрьская 130) | - | последовательная | - | - |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 8 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 8. Для системы теплоснабжения от котельной № 8 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 8

г. Георгиевска представлено на рисунок 11.

Рисунок 11. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 8 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 9 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 9 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №9 (г. Георгиевск, ул. Кочубея 24) | 0,2034 | - | 0,0160 | 0,2194 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 9 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 (г. Георгиевск, ул. Кочубея 24) | 0,0160 | последовательная | - | + |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 9 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 9. Для системы теплоснабжения от котельной № 9 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 9

г. Георгиевска представлено на рисунок 12.

Рисунок 12. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 9 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 10 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 10 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №10 (г. Георгиевск, ул. Воровского 1) | 1,8850 | - | 0,3277 | 2,2127 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 10 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 (г. Георгиевск, ул. Воровского 1) | 0,3277 | последовательная | - | + |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 10 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 10. Для системы теплоснабжения от котельной № 10 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 10

г. Георгиевска представлено на рисунок 13.

Рисунок 13. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 10 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 11 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 11 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №11 (г. Георгиевск, ул. Филатова 1) | 3,5272 | - | 0,4678 | 3,9950 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 11 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №11 (г. Георгиевск, ул. Филатова 1) | 0,4678 | последовательная | - | + |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 11 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 11. Для системы теплоснабжения от котельной № 11 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 11

г. Георгиевска представлено на рисунок 14.

Рисунок 14. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 11 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 12 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 12 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №12 (г. Георгиевск, ул. Володкина 46) | 0,9653 | - | - | 0,9653 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 12 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №12 (г. Георгиевск, ул. Володкина 46) | - | последовательная | - | - |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 12 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 12. Для системы теплоснабжения от котельной № 12 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 12

г. Георгиевска представлено на рисунок 15.

Рисунок 15. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 12 г. Георгиевска

Система теплоснабжения от котельной № 13 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 13 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №13 (г. Георгиевск, ул. Калинина 146/5) | 13,8378 | - | 0,5583 | 14,3961 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 13 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 (г. Георгиевск, ул. Калинина 146/5) | 0,5583 | последовательная | - | + |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 13 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 15. Для системы теплоснабжения от котельной № 13 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 13

г. Георгиевска представлено на рисунок 16.

Рисунок 16. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 13 г. Георгиевска

Система теплоснабжения от котельной № 14 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 14 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №14 (г. Георгиевск, ул. Мира 12/5) | 26,6283 | - | 4,7147 | 31,3430 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 14 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 (г. Георгиевск, ул. Мира 12/5) | 4,7147 | последовательная | - | + |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 14 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 14. Для системы теплоснабжения от котельной № 14 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 115/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 14

г. Георгиевска представлено на рисунок 17.

Рисунок 17. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 14 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 15 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 15 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Суточные максимумы ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №15 (г. Георгиевск, ул. Тургенева 8) | 2,1771 | - | 0,0493 | 2,2264 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 15 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №15 (г. Георгиевск, ул. Тургенева 8) | 0,0493 | последовательная | - | + |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 15 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 15. Для системы теплоснабжения от котельной № 15 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 15

г. Георгиевска представлено на рисунок 18.

Рисунок 18. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 15 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 17 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 17 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Суточные максимумы ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №17 (г. Георгиевск, ул. Маяковского 173а) | 0,5806 | - | - | 0,5806 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 17 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №17 (г. Георгиевск, ул. Маяковского 173а) | - | последовательная | - | - |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 17 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 17. Для системы теплоснабжения от котельной № 17 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 17

г. Георгиевска представлено на рисунок 19.

Рисунок 19. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 17 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 18 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 18 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Суточные максимумы ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №18 (г. Георгиевск, ул. Лермонтова 76) | 0,3267 | - | 0,0270 | 0,3537 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 18 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №18 (г. Георгиевск, ул. Лермонтова 76) | 0,0270 | последовательная | - | + |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 18 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 18. Для системы теплоснабжения от котельной № 18 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 18

г. Георгиевска представлено на рисунок 20.

Рисунок 20. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 18 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 19 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 19 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Суточные максимумы ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №19 (г. Георгиевск, ул. Московская 37) | 0,0699 | - | 0,0170 | 0,0869 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 19 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №19 (г. Георгиевск, ул. Московская 37) | 0,0170 | последовательная | - | + |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 19 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 19. Для системы теплоснабжения от котельной № 19 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 19

г. Георгиевска представлено на рисунок 21.

Рисунок 21. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 19 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 20 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 20 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Суточные максимумы ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №20 (г. Георгиевск, ул. Маяковского 227) | 0,1538 | - | - | 0,1538 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной  № 20 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №20 (г. Георгиевск, ул. Маяковского 227) | - | последовательная | - | - |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 20 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 20. Для системы теплоснабжения от котельной № 20 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 20

г. Георгиевска представлено на рисунок 22.

Рисунок 22. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 20 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 21 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 21 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Суточные максимумы ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №21 (г. Георгиевск, ул. 1-го Мая 25а) | 0,4043 | - | - | 0,4043 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 21 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21 (г. Георгиевск, ул. 1-го Мая 25а) | - | последовательная | - | - |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 21 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 21. Для системы теплоснабжения от котельной № 21 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 21

г. Георгиевска представлено на рисунок 23.

Рисунок 23. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 21 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 22 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 22 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Суточные максимумы ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №22 ( г. Георгиевск, ул. Фрунзе 2) | 0,2870 | - | - | 0,2870 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 22 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №22 (г. Георгиевск, ул. Фрунзе 2) | - | последовательная | - | - |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 22 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 22. Для системы теплоснабжения от котельной № 22 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 22

г. Георгиевска представлено на рисунок 24.

Рисунок 24. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 22 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 23 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 23 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Суточные максимумы ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №23 (г. Георгиевск, ул. Урицкого 39) | 0,6432 | - | 0,0290 | 0,6722 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 23 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №23 (г. Георгиевск, ул. Урицкого 39) | 0,0290 | последовательная | - | + |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 23 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 23. Для системы теплоснабжения от котельной № 23 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 23

г. Георгиевска представлено на рисунок 25.

Рисунок 25. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 23 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 24 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 24 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Суточные максимумы ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №24 (г. Георгиевск, ул. Воровского 2) | - | - | 0,3277 | 0,3277 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 24 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №24 (г. Георгиевск, ул. Воровского 2) | 0,3277 | последовательная | - | + |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 24 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 24. Для системы теплоснабжения от котельной № 24 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 24

г. Георгиевска представлено на рисунок 26.

Рисунок 26. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 24 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 25 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 25 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Суточные максимумы ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №25 (г. Георгиевск, ул. Светлая 1) | 0,1402 | - | - | 0,1402 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 25 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №25 (г. Георгиевск, ул. Светлая 1) | - | последовательная | - | - |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 25 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 25. Для системы теплоснабжения от котельной № 25 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 25

г. Георгиевска представлено на рисунок 27.

Рисунок 27. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 25 г. Георгиевска.

Система теплоснабжения от котельной № 26 г. Георгиевска

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 26 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Суточные максимумы ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №26 (г. Георгиевск, ул. Осенняя 21) | 0,1421 | - | - | 0,1421 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 26 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №26 (г. Георгиевск, ул. Осенняя 21) | - | последовательная | - | - |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 26 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 26. Для системы теплоснабжения от котельной № 26 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 26

г. Георгиевска представлено на рисунок 28.

Рисунок 28. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 26 г. Георгиевска.

Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной № 33 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч |  | Суточные максимумы ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зависимая схема | Независимая схема |  |  |
| Котельная №33 (г. Георгиевск, ул. Бойко 110) | 0,8989 | - | - | 0,8989 |

Структура нагрузки ГВС системы теплоснабжения от котельной № 33 г. Георгиевска представлена в следующей таблице

| Система теплоснабжения | Среднечасовая нагрузка ГВС (закрытая схема), Гкал/ч | Схема присоединения | Наличие регулировочная автоматика | Наличие циркуляции в системе ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №33 (г. Георгиевск, ул. Бойко 110) | - | последовательная | - | - |

Подпитка системы теплоснабжения котельной № 33 г. Георгиевска осуществляется из системы теплоснабжения котельной № 33. Для системы теплоснабжения от котельной № 33 г. Георгиевска принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 оС при расчетной температуре наружного воздуха -20оС.

Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 33

г. Георгиевска представлено на рисунок 30.

Рисунок 30. Соотношение нагрузок отопления и ГВС в системе теплоснабжения от котельной № 33 г. Георгиевска.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии по рекомендуемому варианту Схемы

В таблице 11 за отчетный 2012 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях и затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- резервы тепловой мощности источников;

Как видно из таблицы 11, в настоящее время из-за износа оборудования практически по всем котельным располагаемая мощность ниже установленной в целом на 40,7 Гкал/ч.

Из анализа режимных карт, составленных по результатам последних режимно-наладочных испытаний, средний КПД по котлам, находящимся в ведении ГМУП «Теплосеть», составляет менее 65 %, что свидетельствует о низкой эффективности работы котельного оборудования.

Учитывая, что работы по проведению ежегодных мероприятий по продлению ресурса сохраняемых в работе котлов, являются трудоемкими и финансово затратными, в Схеме принято решение по замене котлов на энергоэффективные и технически совершенные.

В настоящие время потребители тепловой энергии города Георгиевска приобретают тепловую энергию у Георгиевского муниципального предприятия «Теплосеть».

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьёй 14 настоящего Федерального закона;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона;

Потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам, определенным соглашением сторон.

В городе Георгиевске на момент разработки Схемы значения существующей тепловой нагрузки указаны в заключенных договорах теплоснабжения теплоснабжающих организаций и потребителей. Договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, в городе не заключались.

Существующие балансы и перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок

в зонах действия источников тепла

Таблица 11.

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установ- ленная тепловая мощность | Распола- гаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Распола- гаемая тепловая мощность «нетто» | Нагрузка потреби- телей | Тепловые потери в тепловых сетях | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепло- вых потерь в тепловых сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | КВ-1/95-1шт. | 1 | 0,727 | 0,0005 | 0,7265 | 0,6897 | 0,0211 | 0,7108 | 0,0157 |
| Котельная №2 | КСВ-1,86-4шт., ТВГ-1,5-1шт. | 7,9 | 5,969 | 0,0244 | 5,9446 | 5,8014 | 0,5413 | 6,3427 | -0,3981 |
| Котельная №3 | КСВ-1,86-6шт. | 9,6 | 6,072 | 0,0225 | 6,0495 | 8,2406 | 0,3857 | 8,6263 | -2,5768 |
| Котельная №4 | ИШМА 80ES – 2шт., ИШМА 63ES-1шт. | 0,192 | 0,16 | 0,0006 | 0,1594 | 0,0973 | 0 | 0,0973 | 0,0621 |
| Котельная №5 | ИШМА 100ES-1шт., КВЖр-0,2 – 1шт. | 0,282 | 0,268 | 0,0006 | 0,2674 | 0,0949 | 0 | 0,0949 | 0,1725 |
| Котельная №6 | КВ-Г-0,87-95с-2шт. | 1,5 | 0,718 | 0,0021 | 0,7159 | 0,742 | 0,0025 | 0,7445 | -0,0286 |
| Котельная №7 | ТВГ-0,75-1шт., ТВГ-1,5-1шт., КСВ-1,86-1шт. | 3,85 | 1,97 | 0,0045 | 1,9655 | 1,7984 | 0,2052 | 2,0036 | -0,0381 |
| Котельная №8 | ИШМА 100ES-2 шт., ИШМА 80ES-1шт. | 0,233 | 0,194 | 0,0014 | 0,1926 | 0,1483 | 0 | 0,1483 | 0,0443 |
| Котельная №9 | КВ-0,25-2шт. | 0,4 | 0,306 | 0,0005 | 0,3055 | 0,2194 | 0 | 0,2194 | 0,0861 |
| Котельная №10 | КВА-2,0-2шт. | 3,4 | 2,326 | 0,0069 | 2,3191 | 2,2127 | 0,2319 | 2,4446 | -0,1255 |
| Котельная №11 | КПо-300-1шт., КВ-1,65-3шт., КСВ-1,86-1шт. | 6,59 | 4,866 | 0,0162 | 4,8498 | 3,995 | 0,3634 | 4,3584 | 0,4914 |
| Котельная №12 | ТВГ-1,5-2шт. | 3 | 1,19 | 0,342 | 0,848 | 0,9653 | 0,1896 | 1,1549 | -0,3069 |
| Котельная №13 | КВ 2/95-2шт., КВ 3/95-1шт., ТВГ-4 -2 шт. | 17,6 | 15,182 | 0,0455 | 15,1365 | 14,3961 | 0,9497 | 15,3458 | -0,2093 |
| Котельная №14 | КВГ-7,56-2шт., ТВГ-8М-3шт., КВГ-7,56-1шт. | 44,4 | 25,257 | 0,0972 | 25,1598 | 31,343 | 2,4416 | 33,7846 | -8,6248 |
| Котельная №15 | КВ-1/95-3шт.,КВ 2/95-1шт. | 5 | 3,467 | 0,0073 | 3,4597 | 2,2264 | 0,0825 | 2,3089 | 1,1508 |
| Котельная №17 | КВ-1/95-2шт. | 2 | 1,197 | 0,003 | 1,194 | 0,5806 | 0,0732 | 0,6538 | 0,5402 |
| Котельная №18 | КВа-0,46Гн-1шт., ТВГ-0,75-1шт. | 1,15 | 0,262 | 0,001 | 0,261 | 0,3537 | 0,0435 | 0,3972 | -0,1362 |
| Котельная №19 | ИШМА 80ES-2шт., ИШМА 63ES-1шт. | 0,192 | 0,161 | 0,0005 | 0,1605 | 0,0869 | 0 | 0,0869 | 0,0736 |
| Котельная №20 | КВЖГ 100-2шт. | 0,172 | 0,144 | 0,0006 | 0,1434 | 0,1538 | 0,0009 | 0,1547 | -0,0113 |
| Котельная №21 | ТВГ-0,75-2шт. | 1,5 | 0,782 | 0,0011 | 0,7809 | 0,4043 | 0,0236 | 0,4279 | 0,353 |
| Котельная №22 | ТВГ-0,4-2шт. | 0,8 | 0,507 | 0,0007 | 0,5063 | 0,287 | 0,0293 | 0,3163 | 0,19 |
| Котельная №23 | ТВГ-0,25-1шт., ТВГ-0,75-1шт., КВ-0,25-1шт. | 1,25 | 0,752 | 0,0035 | 0,7485 | 0,6722 | 0,0041 | 0,6763 | 0,0722 |
| Котельная №24 | КВ-0,25 – 2шт. | 0,5 | 0,185 | 0,0013 | 0,1837 | 0,3277 | 0 | 0,3277 | -0,144 |
| Котельная №25 | Ква-0,2-2шт. | 0,344 | 0,276 | 0,001 | 0,275 | 0,1402 | 0 | 0,1402 | 0,1348 |
| Котельная №26 | Ква-0,2-2шт. | 0,344 | 0,276 | 0,001 | 0,275 | 0,1421 | 0 | 0,1421 | 0,1329 |
| Котельная №33 | ТВГ-0,75-2шт. | 1,5 | 0,794 | 0,0009 | 0,7931 | 0,8989 | 0,0814 | 0,9803 | -0,1872 |
| Итого |  | 114,699 | 74,008 | 0,5868 | 73,4212 | 77,0179 | 5,6705 | 82,6884 | -9,2672 |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | КВ-1/95-1шт. | 1 | 0,727 | 0,0005 | 0,7265 | 0,6897 | 0,0211 | 0,7108 | 0,0157 |
| Котельная №2 | КСВ-1,86-4шт., ТВГ-1,5-1шт. | 7,9 | 5,969 | 0,0244 | 5,9446 | 5,8014 | 0,5413 | 6,3427 | -0,3981 |
| Котельная №3 | КСВ-1,86-6шт. | 9,6 | 6,072 | 0,0225 | 6,0495 | 8,2406 | 0,3857 | 8,6263 | -2,5768 |
| Котельная №4 | ИШМА 80ES – 2шт., ИШМА 63ES-1шт. | 0,192 | 0,16 | 0,0006 | 0,1594 | 0,0973 | 0 | 0,0973 | 0,0621 |
| Котельная №5 | ИШМА 100ES-1шт., КВЖр-0,2 – 1шт. | 0,282 | 0,268 | 0,0006 | 0,2674 | 0,0949 | 0 | 0,0949 | 0,1725 |
| Котельная №6 | КВ-Г-0,87-95с-2шт. | 1,5 | 0,718 | 0,0021 | 0,7159 | 0,742 | 0,0025 | 0,7445 | -0,0286 |
| Котельная №7 | ТВГ-0,75-1шт., ТВГ-1,5-1шт., КСВ-1,86-1шт. | 3,85 | 1,97 | 0,0045 | 1,9655 | 1,7984 | 0,2052 | 2,0036 | -0,0381 |
| Котельная №8 | ИШМА 100ES-2 шт., ИШМА 80ES-1шт. | 0,233 | 0,194 | 0,0014 | 0,1926 | 0,1483 | 0 | 0,1483 | 0,0443 |
| Котельная №9 | КВ-0,25-2шт. | 0,4 | 0,306 | 0,0005 | 0,3055 | 0,2194 | 0 | 0,2194 | 0,0861 |
| Котельная №10 | КВА-2,0-2шт. | 3,4 | 2,326 | 0,0069 | 2,3191 | 2,2127 | 0,2319 | 2,4446 | -0,1255 |
| Котельная №11 | КПо-300-1шт., КВ-1,65-3шт., КСВ-1,86-1шт. | 6,59 | 4,866 | 0,0162 | 4,8498 | 3,995 | 0,3634 | 4,3584 | 0,4914 |
| Котельная №12 | ТВГ-1,5-2шт. | 3 | 1,19 | 0,342 | 0,848 | 0,9653 | 0,1896 | 1,1549 | -0,3069 |
| Котельная №13 | КВ 2/95-2шт., КВ 3/95-1шт., ТВГ-4 -2 шт. | 17,6 | 15,182 | 0,0455 | 15,1365 | 14,3961 | 0,9497 | 15,3458 | -0,2093 |
| Котельная №14 | КВГ-7,56-2шт., ТВГ-8М-3шт., КВГ-7,56-1шт. | 44,4 | 25,257 | 0,0972 | 25,1598 | 31,343 | 2,4416 | 33,7846 | -8,6248 |
| Котельная №15 | КВ-1/95-3шт.,КВ 2/95-1шт. | 5 | 3,467 | 0,0073 | 3,4597 | 2,2264 | 0,0825 | 2,3089 | 1,1508 |
| Котельная №17 | КВ-1/95-2шт. | 2 | 1,197 | 0,003 | 1,194 | 0,5806 | 0,0732 | 0,6538 | 0,5402 |
| Котельная №18 | КВа-0,46Гн-1шт., ТВГ-0,75-1шт. | 1,15 | 0,262 | 0,001 | 0,261 | 0,3537 | 0,0435 | 0,3972 | -0,1362 |
| Котельная №19 | ИШМА 80ES-2шт., ИШМА 63ES-1шт. | 0,192 | 0,161 | 0,0005 | 0,1605 | 0,0869 | 0 | 0,0869 | 0,0736 |
| Котельная №20 | ИШМА 100ES-2шт. | 0,164 | 0,1558 | 0,0006 | 0,1552 | 0,1538 | 0,0009 | 0,1547 | 0,0005 |
| Котельная №21 | ТВГ-0,75-2шт. | 1,5 | 0,782 | 0,0011 | 0,7809 | 0,4043 | 0,0236 | 0,4279 | 0,353 |
| Котельная №22 | ТВГ-0,4-2шт. | 0,8 | 0,507 | 0,0007 | 0,5063 | 0,287 | 0,0293 | 0,3163 | 0,19 |
| Котельная №23 | ТВГ-0,25-1шт., ТВГ-0,75-1шт., КВ-0,25-1шт. | 1,25 | 0,752 | 0,0035 | 0,7485 | 0,6722 | 0,0041 | 0,6763 | 0,0722 |
| Котельная №24 | КВ-0,25 – 2шт. | 0,5 | 0,185 | 0,0013 | 0,1837 | 0,3277 | 0 | 0,3277 | -0,144 |
| Котельная №25 | Ква-0,2-2шт. | 0,344 | 0,276 | 0,001 | 0,275 | 0,1402 | 0 | 0,1402 | 0,1348 |
| Котельная №26 | Ква-0,2-2шт. | 0,344 | 0,276 | 0,001 | 0,275 | 0,1421 | 0 | 0,1421 | 0,1329 |
| Котельная №33 | ТВГ-0,75-2шт. | 1,5 | 0,794 | 0,0009 | 0,7931 | 0,8989 | 0,0814 | 0,9803 | -0,1872 |
| Итого |  | 114,691 | 74,0198 | 0,5868 | 73,433 | 77,0179 | 5,6705 | 82,6884 | -9,2554 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | REX 40 - 2 шт., REX 30 - 1 шт. | 0,95 | 0,874 | 0,0005 | 0,8735 | 0,6897 | 0,0211 | 0,7108 | 0,1627 |
| Котельная №2 | КСВ-1,86-4 шт., ТВГ-1,5-1шт. | 7,9 | 5,969 | 0,0244 | 5,9446 | 5,8014 | 0,5413 | 6,3427 | -0,3981 |
| Котельная №3 | КСВ-1,86-6шт. | 9,6 | 6,072 | 0,0225 | 6,0495 | 8,1335 | 0,3857 | 8,5192 | -2,4697 |
| Котельная №4 | ИШМА 80ES – 2шт., ИШМА 63ES-1шт. | 0,192 | 0,16 | 0,0006 | 0,1594 | 0,0973 | 0 | 0,0973 | 0,0621 |
| Котельная №5 | ИШМА 100ES-1шт., КВЖр-0,2 – 1шт. | 0,282 | 0,268 | 0,0006 | 0,2674 | 0,0949 | 0 | 0,0949 | 0,1725 |
| Котельная №6 | КВ-Г-0,87-95с-2шт. | 1,5 | 0,718 | 0,0021 | 0,7159 | 0,742 | 0,0025 | 0,7445 | -0,0286 |
| Котельная №7 | ТВГ-0,75-1шт., ТВГ-1,5-1шт., КСВ-1,86-1шт. | 3,85 | 1,97 | 0,0045 | 1,9655 | 1,7984 | 0,2052 | 2,0036 | -0,0381 |
| Котельная №8 | ИШМА 100ES-2 шт., ИШМА 80ES-1шт. | 0,233 | 0,194 | 0,0014 | 0,1926 | 0,1483 | 0 | 0,1483 | 0,0443 |
| Котельная №9 | КВ-0,25-2шт. | 0,4 | 0,306 | 0,0005 | 0,3055 | 0,2194 | 0 | 0,2194 | 0,0861 |
| Котельная №10 | КВА-2,0-2шт. | 3,4 | 2,326 | 0,0069 | 2,3191 | 2,2127 | 0,2319 | 2,4446 | -0,1255 |
| Котельная №11 | КПо-300-2шт., КВ-1,65-3шт., КСВ-1,86-1шт. | 6,78 | 5,056 | 0,0162 | 5,0398 | 3,995 | 0,3634 | 4,3584 | 0,6814 |
| Котельная №12 | ТВГ-1,5-2шт. | 3 | 1,19 | 0,342 | 0,848 | 0,9653 | 0,1896 | 1,1549 | -0,3069 |
| Котельная №13 | КВ 2/95-2шт., КВ 3/95-1шт., ТВГ-4 -2 шт. | 17,6 | 15,392 | 0,0455 | 15,3465 | 14,3961 | 0,9497 | 15,3458 | 0,0007 |
| Котельная №14 | КВГ-7,56-2шт., ТВГ-8М-3шт., КВГ-7,56-1шт. | 44,4 | 25,257 | 0,0972 | 25,1598 | 31,228 | 2,3555 | 33,5835 | -8,4237 |
| Блочная котельная на ул.Парковой | ИШМА 100 ЕS - 2шт | 0,164 | 0,1558 | 0,0006 | 0,1552 | 0,115 | 0 | 0,115 | 0,0402 |
| Котельная №15 | КВ-1/95-3шт.,КВ 2/95-1шт. | 5 | 3,467 | 0,0073 | 3,4597 | 2,2264 | 0,0825 | 2,3089 | 1,1508 |
| Котельная №17 | REX 30 - 3 шт. | 0,78 | 0,72 | 0,003 | 0,7146 | 0,5806 | 0,0732 | 0,6538 | 0,0608 |
| Котельная №18 | КВа-0,46Гн-1шт., КВ-Гн-0,8-1шт., ИШМА 100ES-1шт | 1,23 | 0,754 | 0,001 | 0,753 | 0,3537 | 0,0435 | 0,3972 | 0,3558 |
| Котельная №19 | ИШМА 80ES-2шт., ИШМА 63ES-1шт. | 0,192 | 0,161 | 0,0005 | 0,1605 | 0,0869 | 0 | 0,0869 | 0,0736 |
| Котельная №20 | ИШМА 100ES-2шт. | 0,164 | 0,1558 | 0,0006 | 0,1552 | 0,1538 | 0,0009 | 0,1547 | 0,0005 |
| Котельная №21 | ТВГ-0,75-2шт. | 1,5 | 0,782 | 0,0011 | 0,7809 | 0,2789 | 0,0236 | 0,3025 | 0,4784 |
| Котельная №22 | REX 40 - 2 шт. | 0,69 | 0,62 | 0,0007 | 0,6193 | 0,287 | 0,0293 | 0,3163 | 0,303 |
| Котельная №23 | ТВГ-0,25-1шт., ТВГ-0,75-1шт., КВ-0,25-1шт., ИШМА 80ES-1шт. | 1,319 | 0,807 | 0,0035 | 0,8035 | 0,6722 | 0,0041 | 0,6763 | 0,1272 |
| Котельная №24 | КВ-0,25 – 2шт. | 0,5 | 0,185 | 0,0013 | 0,1837 | 0,3277 | 0 | 0,3277 | -0,144 |
| Котельная №25 | Ква-0,2-2шт. | 0,344 | 0,276 | 0,001 | 0,275 | 0,1402 | 0 | 0,1402 | 0,1348 |
| Котельная №26 | Ква-0,2-2шт. | 0,344 | 0,276 | 0,001 | 0,275 | 0,1421 | 0 | 0,1421 | 0,1329 |
| Котельная №33 | ТВГ-0,75-2шт. | 1,5 | 0,794 | 0,0009 | 0,7931 | 0,8989 | 0,0814 | 0,9803 | -0,1872 |
| Итого |  | 113,814 | 74,9032 | 0,5874 | 74,3158 | 76,7854 | 5,5844 | 82,3698 | -8,054 |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | REX 40 - 2 шт., REX 30 - 1 шт. | 0,95 | 0,874 | 0,0005 | 0,8735 | 0,6897 | 0,0211 | 0,7108 | 0,1627 |
| Котельная №2 | КСВ-1,86-4 шт., ТВГ-1,5-1шт. | 7,9 | 5,969 | 0,0244 | 5,9446 | 5,8014 | 0,5413 | 6,3427 | -0,3981 |
| Котельная №3 | КСВ-1,86-3шт. REX 350 -2 шт. | 10,82 | 8,662 | 0,0225 | 8,6395 | 8,1335 | 0,3857 | 8,5192 | 0,1203 |
| Котельная №4 | ИШМА 80ES – 2шт., ИШМА 63ES-1шт. | 0,192 | 0,16 | 0,0006 | 0,1594 | 0,0973 | 0 | 0,0973 | 0,0621 |
| Котельная №5 | ИШМА 100ES-1шт., КВЖр-0,2 – 1шт. | 0,282 | 0,268 | 0,0006 | 0,2674 | 0,0949 | 0 | 0,0949 | 0,1725 |
| Котельная №6 | КВ-Г-0,87-95с-2шт. | 1,5 | 0,9725 | 0,0021 | 0,9704 | 0,742 | 0,0025 | 0,7445 | 0,2259 |
| Котельная №7 | ТВГ-0,75-1шт., ТВГ-1,5-1шт., КСВ-1,86-1шт. | 3,85 | 1,97 | 0,0045 | 1,9655 | 1,7984 | 0,2052 | 2,0036 | -0,0381 |
| Котельная №8 | ИШМА 100ES-2 шт., ИШМА 80ES-1шт. | 0,233 | 0,194 | 0,0014 | 0,1926 | 0,1483 | 0 | 0,1483 | 0,0443 |
| Котельная №9 | КВ-0,25-2шт. | 0,4 | 0,306 | 0,0005 | 0,3055 | 0,2194 | 0 | 0,2194 | 0,0861 |
| Котельная №10 | КВА-2,0-2шт. | 3,4 | 2,326 | 0,0069 | 2,3191 | 2,2127 | 0,2319 | 2,4446 | -0,1255 |
| Котельная №11 | КПо-300-2шт., КВ-1,65-3шт., КСВ-1,86-1шт. | 6,78 | 5,056 | 0,0162 | 5,0398 | 3,995 | 0,3634 | 4,3584 | 0,6814 |
| Котельная №12 | ТВГ-1,5-2шт. | 3 | 1,19 | 0,342 | 0,848 | 0,9653 | 0,1896 | 1,1549 | -0,3069 |
| Котельная №13 | КВ 2/95-2шт., КВ 3/95-1шт., ТВГ-4 -2 шт. | 17,6 | 15,392 | 0,0455 | 15,3465 | 14,3961 | 0,9497 | 15,3458 | 0,0007 |
| Котельная №14 | КВГ-7,56-2шт., ТВГ-8М-3шт., КВГ-7,56-1шт. | 44,4 | 25,257 | 0,0972 | 25,1598 | 31,228 | 2,3555 | 33,5835 | -8,4237 |
| Блочная котельная на ул.Парковой | ИШМА 100 ЕS - 2шт | 0,164 | 0,1558 | 0,0006 | 0,1552 | 0,115 | 0 | 0,115 | 0,0402 |
| Котельная №15 | КВ-1/95-3шт.,КВ 2/95-1шт. | 5 | 3,467 | 0,0073 | 3,4597 | 2,2264 | 0,0825 | 2,3089 | 1,1508 |
| Котельная №17 | REX 30 - 3 шт. | 0,78 | 0,7176 | 0,003 | 0,7146 | 0,5806 | 0,0732 | 0,6538 | 0,0608 |
| Котельная №18 | КВа-0,46Гн-1шт.,КВ-Гн-0,8-1шт.,ИШМА 100ES-1шт | 1,23 | 0,754 | 0,001 | 0,753 | 0,3537 | 0,0435 | 0,3972 | 0,3558 |
| Котельная №19 | ИШМА 80ES-2шт., ИШМА 63ES-1шт. | 0,192 | 0,161 | 0,0005 | 0,1605 | 0,0869 | 0 | 0,0869 | 0,0736 |
| Котельная №20 | ИШМА 100ES-2шт. | 0,164 | 0,1558 | 0,0006 | 0,1552 | 0,1538 | 0,0009 | 0,1547 | 0,0005 |
| Котельная №21 | ТВГ-0,75-2шт. | 1,5 | 0,782 | 0,0011 | 0,7809 | 0,2789 | 0,0236 | 0,3025 | 0,4784 |
| Котельная №22 | REX 40 - 2 шт | 0,69 | 0,62 | 0,0007 | 0,6193 | 0,287 | 0,0293 | 0,3163 | 0,303 |
| Котельная №23 | ТВГ-0,25-1шт., ТВГ-0,75-1шт., КВ-0,25-1шт., ИШМА 80ES-1шт. | 1,319 | 0,807 | 0,0035 | 0,8035 | 0,6722 | 0,0041 | 0,6763 | 0,1272 |
| Котельная №24 | КВ-0,25 – 2шт. | 0,5 | 0,185 | 0,0013 | 0,1837 | 0,3277 | 0 | 0,3277 | -0,144 |
| Котельная №25 | Ква-0,2-2шт. | 0,344 | 0,276 | 0,001 | 0,275 | 0,1402 | 0 | 0,1402 | 0,1348 |
| Котельная №26 | Ква-0,2-2шт. | 0,344 | 0,276 | 0,001 | 0,275 | 0,1421 | 0 | 0,1421 | 0,1329 |
| Котельная №33 | REX 62 - 3 шт. | 1,56 | 1,4 | 0,0009 | 1,3991 | 0,8989 | 0,0814 | 0,9803 | 0,4188 |
| Итого |  | 115,094 | 78,3537 | 0,5874 | 77,7663 | 76,7854 | 5,5844 | 82,3698 | -4,6035 |
| 2016- 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | REX 40 - 2 шт., REX 30 - 1 шт. | 0,95 | 0,874 | 0,0005 | 0,8735 | 0,6897 | 0,0211 | 0,7108 | 0,1627 |
| Котельная №2 | REX 500-2шт, ТВГ-1,5-1шт. | 10,1 | 9,06 | 0,0244 | 9,0356 | 5,5854 | 0,5392 | 6,1246 | 2,911 |
| Блочная котельная на ул.Московской | ИШМА 100 ЕS - 3шт | 0,246 | 0,2337 | 0,0006 | 0,2331 | 0,216 | 0,0021 | 0,2181 | 0,015 |
| Котельная №3 | REX 350 -4 шт. | 12,04 | 10,836 | 0,0225 | 10,8135 | 8,1335 | 0,3857 | 8,5192 | 2,2943 |
| Котельная №4 | ИШМА 80ES – 2шт., ИШМА 63ES-1шт. | 0,192 | 0,16 | 0,0006 | 0,1594 | 0,0973 | 0 | 0,0973 | 0,0621 |
| Котельная №5 | ИШМА 100ES-1шт., КВЖр-0,2 – 1шт. | 0,282 | 0,268 | 0,0006 | 0,2674 | 0,0949 | 0 | 0,0949 | 0,1725 |
| Котельная №6 | RS-D 1000-2шт. | 1,72 | 1,46 | 0,0021 | 1,4579 | 0,742 | 0,0025 | 0,7445 | 0,7134 |
| Котельная №7 | ТВГ-0,75-1шт., REX 240 -2 шт. | 4,89 | 4,43 | 0,0045 | 4,4255 | 1,7984 | 0,2052 | 2,0036 | 2,4219 |
| Котельная №8 | ИШМА 100ES-2 шт., ИШМА 80ES-1шт. | 0,233 | 0,194 | 0,0014 | 0,1926 | 0,1483 | 0 | 0,1483 | 0,0443 |
| Котельная №9 | КВ-0,25-2шт. | 0,4 | 0,32 | 0,0005 | 0,3195 | 0,2194 | 0 | 0,2194 | 0,1001 |
| Котельная №10 | RS-D 3000-2шт. | 5,16 | 4,9 | 0,0069 | 4,8931 | 2,2127 | 0,2319 | 2,4446 | 2,4485 |
| Котельная №11 | КПо-300-2шт., КВ-1,65-3шт., RS-D 2000-1шт | 6,9 | 5,609 | 0,0162 | 5,5928 | 3,995 | 0,3634 | 4,3584 | 1,2344 |
| Блочная котельная на базе "Теплосеть" | REX 40 - 2шт. | 0,688 | 0,63 | 0,0006 | 0,6294 | 0,335 | 0 | 0,335 | 0,2944 |
| Котельная №12 | RIM МАХ-870 -2шт. | 1,496 | 1,1968 | 0,007 | 1,1898 | 0,6303 | 0,1896 | 0,8199 | 0,3699 |
| Котельная №13 | RS-D 5000-3шт., ТВГ-4 -2 шт. | 21,5 | 18,872 | 0,0455 | 18,8265 | 14,3961 | 0,9497 | 15,3458 | 3,4807 |
| Котельная №14 | КВГ-7,56-2шт., ТВГ-8М-2шт., TNX 10000-2шт. | 46,8 | 32,482 | 0,0972 | 32,3848 | 28,048 | 2,2361 | 30,2841 | 2,1007 |
| Блочная котельная на ул.Парковой | ИШМА 100 ЕS - 2шт | 0,164 | 0,1558 | 0,0006 | 0,1552 | 0,115 | 0 | 0,115 | 0,0402 |
| Блочная котельная на ул.Филатова 54 | REX 40 - 2шт. | 0,688 | 0,63 | 0,0006 | 0,6294 | 0,36 | 0 | 0,36 | 0,2694 |
| Блочная котельная на ул.Быкова 18 | REX 95 - 2шт. | 1,634 | 1,5 | 0,0006 | 1,4994 | 1,32 | 0,04 | 1,36 | 0,1394 |
| Блочная котельная для ГБОУ СПО "Георгиевский колледж" | REX 100 - 2шт. | 1,76 | 1,62 | 0,0006 | 1,6194 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0,1194 |
| Котельная №15 | КВ-1/95-1шт., КВ 2/95-1шт.,RS-D 1000-2шт. | 4,72 | 3,62 | 0,0073 | 3,6127 | 2,2264 | 0,0825 | 2,3089 | 1,3038 |
| Котельная №17 | REX 30 - 3 шт. | 0,78 | 0,7176 | 0,003 | 0,7146 | 0,5806 | 0,0732 | 0,6538 | 0,0608 |
| Котельная №18 | КВа-0,46Гн-1шт., КВ-Гн-0,8-1шт.,ИШМА 100ES-1шт | 1,23 | 0,754 | 0,001 | 0,753 | 0,3264 | 0,0435 | 0,3699 | 0,3831 |
| Котельная №19 | ИШМА 80ES-2шт., ИШМА 63ES-1шт. | 0,192 | 0,161 | 0,0005 | 0,1605 | 0,0869 | 0 | 0,0869 | 0,0736 |
| Котельная №20 | ИШМА 100ES-2шт. | 0,164 | 0,1558 | 0,0006 | 0,1552 | 0,1538 | 0,0009 | 0,1547 | 0,0005 |
| Котельная №21 | КВ-Гн-0,63-2шт. | 1,083 | 0,9747 | 0,0011 | 0,9736 | 0,2789 | 0,0236 | 0,3025 | 0,6711 |
| Котельная №22 | REX 40 - 2 шт. | 0,69 | 0,62 | 0,0007 | 0,6193 | 0,287 | 0,0293 | 0,3163 | 0,303 |
| Котельная №23 | RS-D 1000-1шт., КВ-0,25-1шт., ИШМА 80ES-1шт. | 1,179 | 0,982 | 0,0035 | 0,9785 | 0,6722 | 0,0041 | 0,6763 | 0,3022 |
| Котельная №24 | RIM МАХ-430 -2шт. | 0,739 | 0,628 | 0,0013 | 0,6267 | 0,3277 | 0 | 0,3277 | 0,299 |
| Котельная №25 | Ква-0,2-2шт. | 0,344 | 0,276 | 0,001 | 0,275 | 0,1402 | 0 | 0,1402 | 0,1348 |
| Котельная №26 | Ква-0,2-2шт. | 0,344 | 0,276 | 0,001 | 0,275 | 0,1421 | 0 | 0,1421 | 0,1329 |
| Котельная №33 | REX 62 - 3 шт. | 1,56 | 1,4 | 0,0009 | 1,3991 | 0,8989 | 0,0814 | 0,9803 | 0,4188 |
| Итого |  | 130,868 | 105,9964 | 0,2554 | 105,741 | 76,7581 | 5,505 | 82,2631 | 23,4779 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

В городе Георгиевске запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе используется вода из городского водопровода. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода должна пройти через систему ХВО (хим-водоочистке).

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пункт 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

На основании принятых в Схеме объемов  перспективного потребления тепловой мощности и перспективных балансов тепла на теплоисточниках в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена перспективная подпитка тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах, а также требуемая производительность ХВО на котельных.

Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительных установок в номинальном и аварийном режимах в сравнении с существующей производительностью химводоподготовки приведены в  таблице 12.

Таблица 12

| Наименование теплоисточника | Показатели при перспективных тепловых нагрузках |  |  |  | Существующая производи-тельность ВПУ, м3/ч | Резерв (+) дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход исходной воды, м3/ч | Средне-часовой расход подпиточной воды, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Нормативная производи-тельность ВПУ, м3/ч |  |  |
| Котельная № 2 | 0,92 | 0,67 | 5,11 | 1,26 | 11,4 | 10,14 |
| Котельная № 3 | 1,02 | 0,72 | 5,92 | 1,34 | 11,4 | 10,06 |
| Котельная № 7 | 0,25 | 0,19 | 1,58 | 0,35 | 5,9 | 5,55 |
| Котельная № 10 | 0,33 | 0,23 | 1,74 | 0,44 | 5,9 | 5,46 |
| Котельная № 11 | 0,40 | 0,31 | 2,40 | 0,58 | 11,4 | 10,82 |
| Котельная № 12 | 0,19 | 0,14 | 0,98 | 0,26 | 5,9 | 5,64 |
| Котельная № 14 | 3,38 | 2,68 | 11,82 | 5,01 | 25,8 | 20,79 |
| Котельная № 15 | 2,13 | 1,56 | 19,27 | 2,92 | 11,4 | 8,48 |
| Котельная № 33 | 0,14 | 0,08 | 0,62 | 0,15 | 2,4 | 2,25 |
| Всего: | 8,76 | 6,57 | 49,43 | 12,29 | 91,50 | 79,21 |

Водоподготовительной установки (ВПУ) котельной № 15 работает также на тепловые сети котельной № 13.

На остальных котельных водоподготовительное оборудование отсутствует. В котельных № 1, 8, 17, 21, 24 установлены баки запаса умягчённой химочищенной воды. Доставка подпиточной воды осуществляется от ВПУ котельной № 14 автотранспортом предприятия ГМУП «Теплосеть». В связи с большими затратами на установку новых систем ХВО и большим сроком окупаемости, принято решение об оснащении котельных без водоподготовки баками запаса умягчённой воды. Доставка подпиточной воды на данные котельные также будет осуществляться от существующих ВПУ других теплоисточников.

Данные о потребности в подпиточной  и исходной воды по теплоисточникам города не оборудованным системами ХВО приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование теплоисточника | Показатели при перспективных тепловых нагрузках |  |  |  | Существующая производи-тельность ВПУ, м3/ч | Резерв (+) дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход исходной воды, м3/ч | Средне-часовой расход подпиточной воды, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Нормативная производи-тельность ВПУ, м3/ч |  |  |
| Котельная № 1 | 0,07 | 0,050 | 0,40 | 0,09 |  |  |
| Котельная № 4 | 0,01 | 0,005 | 0,04 | 0,01 |  |  |
| Котельная № 5 | 0,01 | 0,005 | 0,04 | 0,01 |  |  |
| Котельная № 6 | 0,07 | 0,046 | 0,37 | 0,09 |  |  |
| Котельная № 8 | 0,01 | 0,008 | 0,06 | 0,01 |  |  |
| Котельная № 9 | 0,02 | 0,011 | 0,08 | 0,02 |  |  |
| Котельная № 17 | 0,06 | 0,044 | 0,35 | 0,08 |  |  |
| Котельная № 18 | 0,05 | 0,039 | 0,31 | 0,07 |  |  |
| Котельная № 19 | 0,00 | 0,004 | 0,03 | 0,01 |  |  |
| Котельная № 20 | 0,01 | 0,008 | 0,06 | 0,01 |  |  |
| Котельная № 21 | 0,04 | 0,029 | 0,24 | 0,05 |  |  |
| Котельная № 22 | 0,03 | 0,023 | 0,18 | 0,04 |  |  |
| Котельная № 23 | 0,07 | 0,046 | 0,37 | 0,09 |  |  |
| Котельная № 24 | 0,00 | 0,003 | 0,03 | 0,01 |  |  |
| Котельная № 25 | 0,01 | 0,007 | 0,05 | 0,01 |  |  |
| Котельная № 26 | 0,01 | 0,007 | 0,06 | 0,01 |  |  |
| Всего: | 0,47 | 0,33 | 2,67 | 0,62 |  |  |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Варианты развития системы теплоснабжения г. Георгиевска

Проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что по ряду котельных тепловые нагрузки потребителей могут быть обеспечены от существующих теплоисточников и тепловых сетей только при проведении реконструкции котлов и котельного оборудования. Дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения города невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и модернизации котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению существующей пропускной способности тепловых сетей, дальнейшему росту дефицита тепловой мощности котельных, надежности работы всей системы, а так же может привести к аварийным отключениям.

Для поддержания требуемых параметров теплоносителя у потребителей, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в городе котельного оборудования, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

С целью контроля параметров теплоносителя необходимо оснащение ряда котельных приборами учета вырабатываемой тепловой энергии.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения в составе Схемы рассматриваются два варианта ее развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения г. Георгиевск:

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования до нормативных требований с повышением эффективности его работы;

б) замена низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное;

в) повышение надежности системы теплоснабжения за счет:

- увеличения в последующие годы объемов замены оборудования, выработавшего свой ресурс;

- обеспечения требуемого по нормативам резервирования подачи тепла.

- установки блочных котельных и ухода от изношенных тепловых сетей.

Тепловая нагрузка в сетевой воде потребителей г. Георгиевск на 2027 год определена в размере 82,26 Гкал/ч (с учетом тепловых потерь).

Учитывая неудовлетворительное текущее состояние большинства теплоисточников города, по всем вариантам предусматривается их реконструкция с доведением состояния оборудования до паспортного, а в случае невозможности выполнения такой реконструкции, замена оборудования на энергоэффективное и технически совершенное.

По всем вариантам развития системы теплоснабжения города одинаково предусматривается:

- реконструкция с заменой устаревшего или отработавшего свой ресурс оборудования на современное:

1. Котельная № 1 – замена существующих котлов на энергоэффективные;

2. Котельная № 2 – замена существующих котлов на энергоэффективные;

3. Котельная № 3 – замена существующих котлов на энергоэффективные;

4. Котельная № 6 – замена существующих котлов на энергоэффективные;

5. Котельная № 7 – замена существующих котлов на энергоэффективные;

6. Котельная № 9 – замена существующих котлов на энергоэффективные;

7. Котельная № 10 – замена существующих котлов на энергоэффективные;

8. Котельная № 11 – замена существующих котлов на энергоэффективные;

9. Котельная № 12 – замена существующих котлов на энергоэффективные;

10.Котельная № 13 – замена существующих котлов на энергоэффективные;

11.Котельная № 14 – замена существующих котлов на энергоэффективные;

12.Котельная № 15 – замена существующих котлов на энергоэффективные;

13.Котельная № 18 – замена существующих котлов на энергоэффективные;

14.Котельная № 23 – замена существующих котлов на энергоэффективные;

15.Котельная № 24 – замена существующих котлов на энергоэффективные;

- вынос из подвальных помещений с установкой автоматизированных блочных котельных (с диспечерской связью):

1. Котельная № 22 – установка блочной котельной;

2. Котельная № 33 – установка блочной котельной;

- установка блочных котельных для снижения потерь и ликвидации дефицита располагаемой мощности от котельной № 14 и котельной № 12:

1. Установка блочной котельной по ул. Филатова 54;

2. Установка блочной котельной по ул. Парковая 1/1 и 1/2;

3. Установка блочной котельной на территории ГМУП «Теплосеть».

Снизить дефицит мощности по котельной №13 возможно за счет начатой в 2013году  и планируемой к продолжению в 2014 году установки экономайзеров на имеющихся котлах.

Вариант 1, предусматривающий модернизацию отдельных существующих источников выработки тепловой энергии и участков тепловых сетей с заменой устаревшего и изношенного оборудования на энергоэффективное без изменения существующей схемы.

В соответствии с вариантом 1 реконструкции подвергаются следующие источники тепла:

Котельная № 2 – для ликвидации дефицита располагаемой мощности замена 4-х устаревших котлов КСВ-1,86 на 2 энергоэффективных котла RЕХ 500 в 2019 году, что даст увеличение её установленной тепловой мощности до 10,1Гкал/ч;

Котельная № 14 – для ликвидации дефицита располагаемой мощности замена одного котла КВГ-7,56 из-за износа на более мощный и энергоэффективный котел TNX 10000 в 2016 году. В дальнейшем замена двух котлов ТВГ-8, из-за износа на более мощные и энергоэффективные итальянские котлы TNX 10000 в 2017 г. и 2020 г., что даст увеличение её установленной тепловой мощности до 47,1 Гкал/ч.

Состав демонтируемого, сохраняемого и устанавливаемого оборудования на источниках теплоснабжения и ориентировочные капитальные вложения в них

по варианту 1 (таблица 14).

Таблица 14.

| Наименование котельной | Основное оборудование |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуата-цию | Капвло-жения в источники, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демон-тируемое | Сохра-няемое | Устанавли-ваемое | до | после |  |  |
| Котельная №2 | 4хКСВ 1,86 | 1хТВГ 1,5 | 2хRЕХ 500 | 7,9 | 10,1 | 2019 | 10,2 |
| Котельная №14 | 1хКВГ 7,56 1хТВГ 8 1хТВГ 8 | 1хТВГ 8 + 2хКВГ 7,56 | 3хTNX10000 | 44,4 | 47,1 | 2016 2017 2020 | 11,8 11,8 11,8 |

Вариант 2, предусматривающий применение комплексного решения вопроса теплоснабжения города: модернизацию уже существующих источников выработки тепловой энергии для увеличения их установленной тепловой мощности и установки новых блочных котельных для повышения надёжности теплоснабжения и сокращения потерь тепла, за счёт ухода от эксплуатации изношенных тепловых сетей.

В соответствии с вариантом 2 реконструируется и вновь устанавливаются следующие источники тепла:

- 1. Котельная № 2 – предлагается поэтапная модернизация оборудования, для ликвидации дефицита располагаемой мощности, замена в 2019 году 2-х устаревших котлов КСВ-1,86 на 1 энергоэффективный котёл RЕХ 500, что даст увеличение её установленной тепловой мощности до 9,0 Гкал/ч., и дальнейшая замена двух котлов КСВ-1,86 на 1 энергоэффективный котёл RЕХ 500 в 2022 г. Данные мероприятия позволят увеличить установленную тепловую мощность котельной до 10,1 Гкал/ч. и приведут к созданию резерва тепловой мощности.

2. Монтаж блочной котельной в 2019 г. для детского центра «Лира» и жилого дома по ул. Пушкина 47, указанное мероприятие необходимо для повышения надёжности теплоснабжения, в связи с тем, что теплотрасса к данным объектам проходит по частной территории, по подвалу многоквартирного жилого дома, у теплоснабжающей организации нет доступа для проведения её ремонтов и обслуживания, проложена под  дорожным полотном  по ул. Пушкина и находится в изношенном состоянии;

II.	1. Котельная № 14 –монтаж в 2016 г. блочной котельной мощностью 1,7 Гкал/ч для теплоснабжения ГБОУ СПО «Георгиевский колледж» для ликвидации дефицита располагаемой мощности котельной № 14, сокращения потерь тепла и повышения надёжности теплоснабжения (теплотрасса к данному объекту проходит по частной территории, где планируется строительство, проложена под  оживлённой магистралью города  по ул. Калинина и находится в изношенном состоянии);

2. Монтаж в 2016 г. блочной котельной мощностью 1,5 Гкал/ч для теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов по ул. Тронина 7, 11 и Быкова 18, находящихся вне зоны радиуса эффективного теплоснабжения, для ликвидации дефицита располагаемой мощности котельной № 14 и повышения надёжности теплоснабжения (теплотрасса к данным объектам проложена под дорожным полотном по ул. Тронина и находится в изношенном состоянии).

3. Поэтапная модернизация оборудования, для ликвидации дефицита располагаемой мощности, замена в 2017 г.  котла ТВГ 8 и в 2020 г. котла КВГ 7,56 из-за износа на более мощные и энергоэффективные  котлы TNX 10000. Данные мероприятия позволят увеличить установленную тепловую мощность котельной до 46,8 Гкал/ч. и приведут к созданию резерва тепловой мощности.

Состав демонтируемого, сохраняемого и устанавливаемого оборудования на источниках теплоснабжения и ориентировочные капитальные вложения в них

по варианту 2 (таблица 15).

Таблица 15.

| Наимено-вание котельной | Основное оборудование |  |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуата-цию | Капвло-жения в источники, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демон-тируемое | Сохраняемое | Устанавли-ваемое | до | после |  |  |
| Котельная №2 | 2хКСВ 1,86 | 1хТВГ 1,5+ 2хКСВ 1,86 | 1хRЕХ 500+ блочная котельная 0,3 Гкал/ч | 7,9 | 9,0 + 0,25 | 2019 | 8,8 |
| Котельная №2 | 2хКСВ 1,86 | 1хТВГ 1,5 1хRЕХ 500 блочная котельная 0,3 Гкал/ч | 1хRЕХ 500 | 9,0 + 0,25 | 10,1 + 0,25 | 2022 | 5,8 |
| Котельная №14 |  | 3хТВГ 8 + 3хКВГ 7,56 | 2 блочные котельные 1,7 и 1,5 Гкал/ч | 44,4 | 44,4 + 3,2 | 2016 | 12 |
| Котельная №14 | 1хТВГ 8 + 1хКВГ 7,56 | 2хТВГ 8 + 2хКВГ 7,56 2 блочные котельные 1,7 и 1,5 Гкал/ч | 2х TNX10000 | 44,4 + 3,2 | 46,8 + 3,2 | 2017 2020 | 23,6 |

4.2. Обоснование выбора рекомендуемого варианта

При рассмотрении выше описанных вариантов принято решение о принятии варианта 2.

Принятый вариант позволит не только исключить дефицит мощности на источниках теплоты, но и позволит  повысить надежность теплоснабжения потребителей в связи с уходом от эксплуатации изношенных тепловых сетей, проходящих по территории частной земельной собственности или расположенных в местах труднодоступных для обслуживания и ремонта, снизить потери тепловой энергии за счет уменьшения протяженности тепловых сетей. Объекты ГБОУ СПО «Георгиевский колледж» и многоквартирные жилые дома по улице Тронина 7, 11 и улице Быкова 18 располагаются на значительном удалении от котельной № 14 и вне зоны её эффективного теплоснабжения, поэтому для обеспечения их тепловых нагрузок планируется установка двух блочных котельных.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по городу Георгиевску на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 20, а по тепловым сетям – в таблице 16,17 и 21.

Раздел 5. Предложения по новому строительству

и реконструкции тепловых сетей

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у котельных сложились зоны теплоснабжения, близкие к оптимальной величине. Поэтому развитие тепловых сетей города предусматривается с сохранением зон теплоснабжения большинства котельных в городе.

Проведенные расчеты показали, что для котельной № 14, в которой регулирование отпуска тепла осуществляется по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, оптимальным температурным графиком отпуска тепла является 115/70 оС, для остальных зон теплоснабжения учитывая близость размещения потребителей тепла к теплоисточникам, оптимальным является отопительный температурный график 95/70оС.

Схемой предусматривается, что в зонах теплоснабжения всех котельных будет проведена наладка систем отопления с целью снижения температуры обратной сетевой воды. Реконструкция существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием новых теплоизоляционных материалов, имеющих достаточно низкие тепловые потери.

Раздел 5.1. Предложения по новому строительству тепловых сетей

Согласно «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город  Георгиевск Ставропольского края на 2013 – 2025 годы» строительство новых тепловых сетей не предполагается, т.к. при строительстве новых объектов будут установлены индивидуальные тепловые источники.

Раздел 5.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей

Предусматривается реконструкция существующих трасс:

- теплотрасса по ул. Моисеенко. необходимо произвести вынос с индивидуального участка трубопроводов, т.к. земля находится в частной собственности и доступ к обслуживанию и ремонту частное лицо обеспечить не может. В настоящее время на трассе находятся заборы, туалет. Трасса частично ремонтировалась в доступных местах в 2006, 2007, 2011, 2013 годах. В случае порыва без тепла останется д/сад № 26 и находящиеся рядом жилые дома ул. Пушкина 78, Пушкина 47, Пушкина 51, БТИ, отделение Сбербанка, центр «Лира».

- теплотрасса жилого дома по ул. Пушкина, 78. Теплотрасса эксплуатируется с 1973 года и проходит по подвалу жилого дома. Неоднократные порывы 2009, 2013 г.г. приносят значительный ущерб имуществу жильцов, расположенному в подвале дома. Кроме этого, в случае порыва без тепла останутся следующие потребители: ул. Пушкина 78, Пушкина 47, Пушкина 51, БТИ, отделение Сбербанка, центр «Лира».

- реконструкция участков трубопроводов отопления по ул. Ленина, 121 от ТК – 23 до ТК – 19А. Необходимо создание новой перемычки – линии соединяющей котельную № 3 с котельной № 2 взамен старой, проходящей по территории центра города и гостиницы «Юбилейной». Старая трасса со сроком эксплуатации более 30 лет подвержена коррозии, произвести ее замену нет возможности из – за находящейся на ней объектов благоустройства и зданий гостиницы.

- реконструкция теплотрассы котельной № 13. Теплотрасса, выходящая из котельной на теплоснабжение микрорайона «Березка» проходит под зданием лаборатории КИПиА, газовой службы. Срок эксплуатации составляет более 25 лет. В 2008 году проводился ремонт участка этой теплотрассы пока на территории котельной, трубопроводы подвержены сильной коррозии. Порыв оставит без тепла целый микрорайон, необходимо произвести вынос теплотрассы из подвального помещения котельной.

.

Характеристика реконструируемых тепловых сетей

и капиталовложения в них

Таблица  16

| Наименование магистрали (участка) | Тип прокладки | Диаметр трубопровода, мм | Длина участка, км | Стоимость строительства, млн. рублей | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 2015 года |  |  |  |  |  |
| т/трасса по Моисеенко | Подземная / надземная | 159 | 0,1 | 0,986 |  |
| т/трасса Пушкина,78 (в подвале ж/дома) | По подвалу | 159 | 0,085 | 0,309 |  |
| до 2020 года |  |  |  |  |  |
| т/трасса Котельная №13 | Надземная | 273 | 0,3 | 2,097 |  |
| т/трасса перемычка между кот. 2-3 | Подземная | 159 | 0,08 | 0,89 |  |

Раздел 5.3. Предложения по замене тепловых сетей, выработавших свой ресурс для достижения нормативной надежности теплоснабжения

На основании проведенного анализа схемой рекомендуется произвести замену ветхих тепловых сетей, с целью повышения надежности теплоснабжения потребителей. В настоящее время их насчитывается 16 км ветхих сетей  (36% от общего числа тепловых сетей Георгиевского МУП «Теплосеть»). В дальнейшем до 2027 года износ тепловых сетей увеличится до 80 % - 90 %, т.к. предприятие за счет собственных средств может производить только устранение аварийных порывов, замена трубопроводов составляет только 0,5 км в год.

Характеристика тепловых сетей, подлежащих замене

и капиталовложения в них

| Таблица 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № котельной | Наименование магистрали (участка) |  |  | Год |  | Тип прокладки |  | Диаметр трубо-провода,мм |  |  | Длина участка,км |  | Стоимость строитель-ства, млн.руб. |  |  |
| котельная № 2 | Реконструкция (перенос) т/трассы с ул. Моисеенко на ул. Октябрьскую № 79-81 |  |  | 2014 |  | подземный надземный |  | Ø159 Ø159 |  |  | 0,01 0,14 |  | 2,097 |  |  |
| котельная № 2,3 | Устройство перемычки по ул. Ленина |  |  | 2014 |  | подземный |  | 2 Ø159 |  |  | 0,13 |  | 0,890 |  |  |
| котельная № 14 | Замена тепловых сетей и ГВС от ТК-1 до ТК-29 |  |  | 2025 |  | подземный |  | 3 Ø159 Ø89 |  |  | 0,167 |  | 4,0 |  |  |
|  | от ТК-29 на ж/дом Дружба,31 |  |  |  |  |  |  | 3Ø100 Ø76 |  |  | 0,034 |  |  |  |  |
| 298 квартал | Замена т/сетей и ГВС от ТК-2 до ТК-7 |  |  | 2026 |  | подземный |  | 3 Ø159 Ø114 |  |  | 0,269 |  | 4,0 |  |  |
|  | Замена т/сетей и ГВС от ТК-13 до ТК-10 |  |  | 2027 |  | подземный |  | 3 Ø159 Ø76 |  |  | 0,152 |  | 4,0 |  |  |
|  | От ТК -12 до Мира,12 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø89 Ø57 |  |  | 0,041 |  |  |  |  |
|  | От ТК 12 Мира,12/1 |  |  |  |  | подземный |  | 2 Ø89 Ø57 Ø40 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  | от ТК-17 до ТК-18 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø159 Ø89 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | от ТК -18 до ТК-72 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø89 Ø57 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |
| Котельная №14 котельная № 14 | от ТК-7 до ТК-13 |  |  | 2014 |  | подземный |  | 3Ø159 Ø89 |  |  | 0,112 |  | 3,81 |  |  |
|  | от ТК-9 до ТК-22 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø114 Ø76 |  |  | 0,09 |  |  |  |  |
|  | от ТК-22 до ТК-30 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø89 Ø57 |  |  | 0,027 |  |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ТК-3 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø273 Ø159 |  |  | 0,056 |  |  |  |  |
|  | от ТК-13 до ТК-15 |  |  |  |  | подземный |  | Ø57 2Ø159 |  |  | 0,150 |  |  |  |  |
| котельная № 14 | от ТК-2 до ТК-2А |  |  | 2015 |  | подземный |  | 3Ø89 Ø40 |  |  | 0,042 |  | 3,81 |  |  |
|  | от ТК-2А до ж/д Мира,7 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø89 Ø57 |  |  | 0,052 |  |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ж/д Мира,5 |  |  |  |  | подземный |  | 2Ø76 Ø57 Ø32 |  |  | 0,013 |  |  |  |  |
|  | от ТК-3 до ж/д Быкова,77/1 |  |  |  |  | подземный |  | Ø76 Ø57 Ø32 |  |  | 0,074 |  |  |  |  |
|  | Замена тепловых сетей и ГВС от ТК-7 до ТК-9 |  |  | 2016 |  | подземный |  | 2Ø219 Ø159 Ø108 |  |  | 0,142 |  | 3,81 |  |  |
|  | от ТК-8 до ж/д Филатова,56/7 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø89 Ø57 |  |  | 0,015 |  |  |  |  |
|  | от ТК-21 до ж/д Тронина,2/1 |  |  |  |  | подземный |  | 2Ø89 2Ø57 |  |  | 0,032 |  |  |  |  |
|  | от ТК-10 до ж/д Тронина,2/1 второй ввод |  |  |  |  | подземный |  | 2Ø89 2Ø57 |  |  | 0,016 |  |  |  |  |
|  | от ТК-3 до ж/д Быкова,75 |  |  | 2017 |  | подземный |  | 2Ø76 Ø57 Ø32 |  |  | 0,060 |  | 3,81 |  |  |
|  | от ТК-1 до ТК-2 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø273 Ø159 |  |  | 0,113 |  |  |  |  |
|  | от ТК-5 до ж/д Филатова,54/1 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø57 Ø32 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |
|  | от ТК-6 до ж/д Филатова,54/1 второй ввод |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø57 Ø32 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |
| котельная № 14 | от ТК-5 до ТК-4 |  |  | 2018 |  | подземный |  | 2Ø159 Ø89 Ø76 |  |  | 0,040 |  | 3,81 |  |  |
|  | от ТК-15 доТК-20 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø159 Ø89 |  |  | 0,122 |  |  |  |  |
|  | от ТК-16 до ж/д Быкова,83/1 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø89 Ø57 |  |  | 0,005 |  |  |  |  |
|  | от ТК-19 до ж/д Быкова,87 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø89 Ø57 |  |  | 0,065 |  |  |  |  |
|  | от ТК-19 до ж/д Быкова,85/1 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø89 Ø57 |  |  | 0,007 |  |  |  |  |
|  | от ТК-18 до ж/д Быкова,87 |  |  |  |  | подземный |  | 2Ø89 Ø76 Ø50 |  |  | 0,091 |  |  |  |  |
|  | от ТК-20 до ж/д Быкова,83 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø159 Ø80 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |
| 348 квартал | от ТК-9 до ТК-11,12 |  |  | 2019 |  | подземный |  | 3Ø159 Ø89 |  |  | 0,179 |  | 3,81 |  |  |
|  | от ТК-11 до ж/д Тронина,4 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø76 Ø40 |  |  | 0,070 |  |  |  |  |
|  | от ТК-12 до ж/д Тронина,2 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø76 Ø40 |  |  | 0,064 |  |  |  |  |
|  | от ТК-13 до ж/д Быкова,79 |  |  | 2020 |  | подземный |  | 2Ø89 2Ø76 |  |  | 0,050 |  | 3,81 |  |  |
|  | от ТК-7 до ТК-32 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø114 Ø76 |  |  | 0,119 |  |  |  |  |
|  | от ТК-32 до ж/д Филатова,54 |  |  |  |  | подземный |  | 2Ø89 Ø76 Ø57 |  |  | 0,012 |  |  |  |  |
|  | от ТК-5 до ТК-7 |  |  | 2021 |  | подземный |  | 2Ø219 2Ø159 |  |  | 0,091 |  | 3,81 |  |  |
|  | от ТК-20 до ТК-63 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø219 Ø114 |  |  | 0,020 |  |  |  |  |
| котельная № 14 348 квартал | от ТК-3 до ТК-5 |  |  | 2022 |  | подземный |  | 3Ø273 Ø159 |  |  | 0,138 |  | 3,81 |  |  |
|  | от ТК-17 до ТК-18 |  |  | 2023 |  | подземный |  | 3Ø114 Ø76 |  |  | 0,095 |  | 2,81 |  |  |
|  | от ТК-2 до ж/д Мира,3 |  |  | 2025 |  | подземный |  | 2Ø89 2Ø57 |  |  | 0,033 |  | 0,94 |  |  |
|  | от ТК-4 до ж/д Мира,3 второй ввод |  |  |  |  | подземный |  | 2Ø89 2Ø57 |  |  | 0,023 |  |  |  |  |
|  | от ТК-30 до ж/д Филатова,62 |  |  | 2026 |  | подземный |  | 3Ø76 Ø57 |  |  | 0,020 |  | 0,71 |  |  |
|  | от ТК-22 до ж/д Филатова,60 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø76 Ø57 |  |  | 0,020 |  |  |  |  |
| котельная № 14 347 квартал | От ТК-60А до ТК-61 |  |  | 2014 |  | подземный |  | 3Ø273 Ø100 |  |  | 0,137 |  | 5,06 |  |  |
|  | от ТК-36 до ТК-59 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø273 Ø100 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | от ТК-36 до ж/д Салогубова,3 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø89 Ø57 |  |  | 0,013 |  |  |  |  |
|  | От ТК-59 до ТК-60 А |  |  | 2015 |  | подземный |  | 3Ø273 Ø100 |  |  | 0,062 |  | 5,06 |  |  |
|  | от ТК-35А до ТК-36 |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø273 Ø159 |  |  | 0,180 |  |  |  |  |
|  | от ТК-69 на ж/д Тронина,7 |  |  | 2016 |  | подземный |  | 2Ø89 Ø76 Ø50 |  |  | 0,020 |  | 5,06 |  |  |
|  | от ТК-70Б на ж/д Тронина,11 |  |  |  |  | подземный |  | 2Ø100 2Ø86 |  |  | 0,020 |  |  |  |  |
|  | Замена т/т отопления |  |  |  |  | подземный |  | 2Ø100 2Ø89 |  |  | 0,120 |  |  |  |  |
|  | от ТК-1 до ТК-33 (ул. Парковая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-28 до ж/д Парковая,9 |  |  |  |  | подземный |  | 2Ø89 |  |  | 0,012 |  |  |  |  |
|  | от ТК-29 до ж/д Парковая,7 |  |  |  |  | подземный |  | 2 Ø57 |  |  | 0,014 |  |  |  |  |
|  | от ТК-33 до ж/д Парковая,5 |  |  |  |  | подземный |  | 2 Ø57 |  |  | 0,015 |  |  |  |  |
|  | От котельной в сторону Быкова |  |  |  |  | подземный |  | 3Ø273 Ø159 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |

| котельная № 14 347 квартал | от ТК-1 до ТК-25 | 2017 | подземный | 2 Ø159 | 0,400 |  |  |  |  | 5,06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от ТК-25 до ТК-26 |  | подземный | 2 Ø159 | 0,060 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-26 до ТК-39 |  | подземный | 2 Ø108 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-39 до ТК-38 |  | подземный | 2 Ø108 | 0,018 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-38 на ж/д Парковая,1,1/2 |  | подземный | 2 Ø57 | 0,063 |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 14 347 квартал котельная № 14 347 квартал | от ТК-36 до ТК-38 | 2018 | подземный | 3Ø219 Ø159 | 0,128 |  |  |  |  | 5,06 |  |
|  | от ТК-38 до ТК-39А |  | подземный | 3Ø219 Ø159 | 0,115 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-38 до ТК-50 |  | подземный | 3Ø159 Ø89 | 0,110 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-39А до ТК-43 | 2019 | подземный | 3Ø159 Ø89 | 0,221 |  |  |  |  | 5,06 |  |
|  | от ТК-39А до ж/д Салогубова,5 |  | подземный | 2Ø159 2Ø89 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-40 до ж/д Калинина,129/1 1 ввод |  | подземный | 2Ø76 | 0,026 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-40 до ж/д Калинина,127 |  | подземный | 2Ø89 2Ø50 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-41 до ж/д Калинина,129/1 второй ввод | 2020 | подземный | 2Ø89 2Ø50 | 0,026 |  |  |  |  | 5,06 |  |
|  | от ТК-41 до ж/д Калинина,129 |  | подземный | 2Ø108 2Ø50 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-43 до ж/д Калинина,131А |  | подземный | 2Ø108 2Ø57 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-43 до ТК-44 |  | подземный | 2Ø159 2Ø89 | 0,090 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-44 до ж/д Калинина,133/1 |  | подземный | 2Ø89 2Ø76 | 0,060 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК 1’ до ТК-24 по ул. Быкова | 2021 | от котельной 30 м надземный, остальное подземный | 3Ø250 Ø150 | 0,25 |  |  |  |  | 5,06 |  |
|  | от ТК-50 до ТК-55 | 2022 | подземный | 3Ø159 Ø100 | 0,208 |  |  |  |  | 5,06 |  |
|  | от ТК-50 до ж/д Салогубова,3/1 |  | подземный | 2Ø76 2Ø57 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-54 до ж/дТронина,8/1 |  | подземный | 2Ø86 2Ø50 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-55 до ТК-57 | 2023 | подземный | 2Ø108 2Ø89 | 0,050 |  |  |  |  | 3,04 |  |
|  | от ТК-57 до ТК-58 |  | подземный | 2Ø108 2Ø76 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-57 до ж/д Тронина,10 |  | подземный | 3Ø76 Ø57 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-58 до ж/д Тронина,10 второй ввод |  | подземный | 3Ø76 Ø57 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-51 до ТК-51А |  | подземный | 2Ø89 Ø76 Ø57 | 0,024 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-51А до ж/д Калинина,131/1 |  | подземный | 3Ø76 Ø57 | 0,046 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-60 до ТК-62 | 2024 | подземный | 2Ø219 Ø159 Ø108 | 0,299 |  |  |  |  | 5,06 |  |
|  | от ТК 61 до ж/д Быкова,10 |  | подземный | 2Ø89 Ø76 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК 62 до ж/д Быкова,12 |  | подземный | 2Ø89 Ø76 Ø57 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-62 до ТК-64 | 2025 | подземный | 3Ø219 Ø108 | 0,097 |  |  |  |  | 2,6 |  |
|  | от ТК-63 до ж/д Быкова,14 |  | подземный | 3Ø76 Ø57 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-64 до ж/д Тронина,8/1 |  | подземный | 2Ø89 Ø76 Ø57 | 0,053 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-64 до ТК-65 | 2026 | подземный | 3Ø159 Ø80 | 0,138 |  |  |  |  | 1,86 |  |
|  | от ТК-65 до ж/д Тронина,8 |  | подземный | 3Ø76 Ø57 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК -44 до ТК-48 | 2027 | подземный | 2Ø159 2Ø114 | 0,117 |  |  |  |  | 2,06 |  |
|  | замена отопления и ГВС на вводах к ж/д Калинина,133 |  | подземный | 2Ø57 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ø108 Ø89 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №2 котельная №2 | от ТК-20 до ТК-21 | 2014 | подземный | 2Ø89 | 0,045 |  |  |  |  | 1,98 |  |
|  | от ТК-21 до ж/д Пушкина,64 |  | подземный | 2Ø57 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-45 до ТК-46 |  | подземный | 2Ø159 | 0,136 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-14 до ТК-8 |  | подземный | 2Ø273 | 0,058 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-10 до ТК-53 | 2015 | подземный | 2Ø219 | 0,053 |  |  |  |  | 1,98 |  |
|  | от ТК-14 до ТК-8 |  | подземный | 2Ø219 | 0,073 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-8 до ТК-6 |  | подземный | 2Ø159 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6 до ТК-5 |  | подземный | 2Ø159 | 0,038 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-53 до ТК-2 | 2016 | подземный | 2Ø219 | 0,162 |  |  |  |  | 1,98 |  |
|  | от ТК-2 до ТК-51 |  | подземный | 2Ø219 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-28 до ТК-41 | 2017 | подземный | 2Ø219 | 0,101 |  |  |  |  | 1,98 |  |
|  | от ТК-41 до ТК-44 |  |  | 2Ø219 | 0,081 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-44 до ТК-45 | 2018 | подземный | 2Ø159 | 0,030 |  |  |  |  | 1,98 |  |
|  | от ТК-46 до ТК-8 |  | подземный | 2Ø108 | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-29 до ТК-33 |  | подземный | 2Ø159 | 0,160 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-48 до ж/д Гагарина,117 |  | подземный | 2Ø108 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | от котельной № 2 на ул. Пушкина | 2020 | надземный | 2Ø273 | 0,030 |  |  |  |  | 1,98 |  |
|  | от ТК-18 по ул. Пушкина до котельной № 2 |  | подземный | 2Ø273 | 0,043 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-18 до ТК-55 |  | подземный | 2Ø273 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-55 до ТК-56 |  | подземный | 2Ø159 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-56 до ТК-57ʹ | 2021 | подземный | 2Ø159 | 0,152 |  |  |  |  | 1,98 |  |
|  | от ТК-57 до ж/д Ленина,115 |  | подземный | 2Ø108 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-57 до ТК 58 |  | подземный | 2Ø159 | 0,104 |  |  |  |  |  |  |
|  | от котельной №2 до ж/д Пушкина,31 | 2022 | надземный | 2Ø89 | 0,098 |  |  |  |  | 1,96 |  |
|  | от котельной №2 до автомойки на ул. Ленина |  | надземный | 2Ø219 | 0,105 |  |  |  |  |  |  |
|  | от автомойки на ул. Ленина до здания суда на ул. Калинина,10 |  | надземный | 2Ø89 | 0,112 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5 до ТК-4 |  | надземный | 2Ø159 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-10 до ТК-10ʹ | 2023 | подземный | 2Ø219 | 0,006 |  |  |  |  | 1,96 |  |
|  | от ТК-10ʹ до ТК-13 |  | подземный | 2Ø159 | 0,119 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-13 до ж/д Ленина,135 |  | подземный | 2Ø108 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-11 до ж/д Ленина,133 |  | подземный | 2Ø57 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-53 до ТК-54 | 2024 | подземный | 2Ø133 | 0,202 |  |  |  |  | 1,96 |  |
|  | от ТК-54 до ж/д Ленинградская,46 |  | подземный | 2Ø108 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-51 до ТК-54 | 2025 | подземный | 2Ø219 | 0,060 |  |  |  |  | 1,96 |  |
|  | от автомойки на ул. Ленина до ТК-16 |  | надземный | 2Ø219 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-16 до ТК-14 |  | подземный | 2Ø219 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-14 до ТК-15 |  | подземный | 2Ø159 | 0,042 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-15 до ж/д Ленина,126 |  | подземный | 2Ø159 | 0,038 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-43 до МДОУ№1 | 2026 | подземный | 2Ø159 | 0,066 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | надземный | 2Ø89 | 0,061 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-28 до ТК-26 |  | подземный | 2Ø159 | 0,030 |  |  | 1,96 |  |  |  |
|  | от ТК-26 до ТК-27 |  | подземный | 2Ø89 | 0,026 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-27 до ж/д Моисеенко,3 |  | подземный | 2Ø89 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-39 до ж/д Октябрьская,81 | 2027 | подземный | 2Ø108 | 0,060 |  |  | 2,05 |  |  |  |
|  | от ТК-39 до ж/д Октябрьская,79 |  | подземный | 2Ø57 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-40 до ж/д Октябрьская,77 |  | подземный | 2Ø89 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-55 до ТК-20 |  | подземный | 2Ø273 | 0,119 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 котельная № 3 | от котельной №3 до ТК-1 | 2014 | подземный | 2Ø159 | 0,020 |  |  | 2,05 |  |  |  |
|  | от ТК-1 до ТК-4 |  | подземный | 2Ø159 | 0,172 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 до типографии по ул.Луначарского |  | подземный | 2Ø108 | 0,092 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 до ТК-8 | 2015 | подземный | 2Ø108 | 0,052 |  |  | 2,05 |  |  |  |
|  | от котельной № 3 до ТК-14 |  | подземный | 2Ø273 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-14,ТК-26,ТК-27,ТК-28,ТК-50 |  | подземный | 2Ø219 | 0,047 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-50,ТК-51,ТК-52 |  | подземный | 2Ø219 | 0,132 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-52 до ж/д Горийская,1 | 2016 | подземный | 2Ø219 | 0,037 |  |  | 2,05 |  |  |  |
|  | от ТК-14,ТК-15,ТК-16,ТК-18,ТК-19,ТК-20,ТК-21 |  | подземный | 2Ø219 | 0,189 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-21,ТК-22 до ТК-23 | 2017 | подземный | 2Ø150 | 0,171 |  |  | 2,05 |  |  |  |
|  | от ТК-23 до ж/д Пушкина,58 |  | подземный | 2Ø76 | 0,017 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-23 до ж/д Ленина,121 |  | подземный | 2Ø114 | 0,048 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-22 до ТК-23А | 2018 | подземный | 2Ø159 | 0,014 |  |  | 2,05 |  |  |  |
|  | от ТК-23А до ТК-25 |  | подземный | 2Ø108 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-17 до пл. Победы |  | подземный | 2Ø219 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от пл. Победы до ТК-35 |  | подземный | 2Ø219 | 0,090 |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 3 | от ТК-35 до ТК-36 | 2019 | подземный | 2Ø219 | 0,117 |  |  | 2,05 |  |  |  |
|  | от ТК-36 до ТК-37, ТК-38 до ТК-53 |  | подземный | 2Ø219 | 0,231 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-38 до ТК-38А | 2020 | подземный | 2Ø108 | 0,043 |  |  | 2,05 |  |  |  |
|  | от ТК-38 А до ТК-39,ТК-40 до ТК-41 |  | подземный | 2Ø108 | 0,093 |  |  |  |  |  |  |
|  | ввода на ж/д по ул. Пионерская |  | подземный | 2Ø86 | 0,070 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-53 до ТК-42 |  | подземный | 2Ø159 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-42 до ТК-43 | 2021 | подземный | 2Ø219 | 0,060 |  |  | 2,05 |  |  |  |
|  | от ТК-27 до ТК-30 |  | подземный | 2Ø159 | 0,088 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-30 до ТК-30А |  | подземный | 2Ø159 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-30А до ТК-32 | 2022 | подземный | 2Ø159 | 0,242 |  |  | 2,05 |  |  |  |
|  | от ТК-32 до ж/д Однобокова,21 |  | подземный | 2Ø89 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
|  | отТК-32 до ТК-31 | 2023 | подземный | 2Ø159 | 0,031 |  |  | 2,05 |  |  |  |
|  | от ТК-31 до ж/д Арсенальная,37 |  | подземный | 2Ø114 | 0,040 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-47 до ТК-48 |  | подземный | 2Ø159 | 0,204 |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 11 | от котельной № 11 до ТК-29 | 2014 | подземный | 2Ø159 Ø89 Ø57 | 0,1 |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | ГВС по территории ВЭС |  | надземный | Ø89 Ø57 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-29 до ТК-29А | 2015 | подземный | 2Ø133 Ø89 Ø57 | 0,080 |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | от ТК-29А до ТК-26 |  | подземный | 3Ø89 Ø57 | 0,070 |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС от ТК-26 до ТК-28 на ж/д ул. Лесная,1,3 | 2016 | подземный | Ø57 Ø32 | 0,750 |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | отопления от ТК-29А на туббольницу | 2017 | надземный | 2Ø89 | 0,100 |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | от котельной № 11 до ТК-2 отопление и ГВС | 2018 | надземный в лотках | 3Ø89,Ø159 | 0,168 |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | от ТК -2 до ТК3 | 2019 | надземный | 2Ø159, Ø89 | 0,032 |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | от ТК-3 до главного корпуса ЦГБ |  | подземный | Ø76 2Ø100 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ж/д Филатова,5/2 отопление |  | подземный | 2Ø50 | 0,063 |  |  |  |  |  |  |
| котельная 11 | от ТК-3 до ТК-4 | 2020 | подземный | 2Ø159 Ø89 | 0,043 |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | от ТК-4 до ж/д Филатова,5/1 |  | подземный | Ø76 2Ø57 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 до ТК-5 | 2021 | подземный | 2Ø114 Ø76 Ø57 | 0,059 |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | от ТК-5 до ж/д Филатова,5 |  | подземный | 2Ø76 Ø57 Ø44 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5 до ТК-6 |  | подземный | 2Ø114 Ø76 Ø57 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6 дож/д Филатова,7 |  | подземный | 2Ø76 Ø57 Ø44 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ТК-32 | 2022 | подземный | 2Ø159 Ø114 Ø89 | 0,050 |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | от ТК-32 до территории "ВЭС" |  | подземный | 2Ø159 Ø114 Ø89 | 0,040 |  |  |  |  |  |  |
|  | по территории " ВЭС" со стороны ЦГБ до ТК-13 | 2023 | надземный | 2Ø159 Ø114 Ø89 | 0,060 |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  |  |  | (подземный) |  | 0,060 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-9,ТК-11 до ТК-16(отопление) | 2024 | подземный | 2Ø108 | 0,075 |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | от ТК-13 до ТК-16(ГВС) |  | подземный | 2Ø89 | 0,017 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-13 до ТК-14 | 2025 | подземный | 2Ø89 Ø76 | 0,06 |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | от ТК-13 до ТК-16(ГВС) |  | подземный | 2Ø89 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 11 | от ТК-16 до ТК-18 отопление и ГВС | 2026 | подземный | 3Ø108 Ø89 | 0,030 |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | от ТК-18 до ТК-20 |  | подземный | 2Ø108 Ø76 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-20 до ж/д Филатова,15 | 2027 | подземный | 2Ø89 2Ø50 | 0,028 |  |  | 1,07 |  |  |  |
|  | от ТК-20 до ж/д Филатова,15/1 |  | подземный | 2Ø89 2Ø57 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-19 до ж/д Филатова,13/1 |  | подземный | 2Ø57 2Ø44 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-18 до ТК-18А |  | подземный | 2Ø57 2Ø32 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-18А до ж/д Филатова,11 |  | подземный | 2Ø57 2 Ø32 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
| котельная №13,15 котельная №13,15 | от ТК--2 до ТК-6(отопление и ГВС) | 2014 | подземный | 2Ø159 Ø89 Ø57 | 0,034 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | от ТК-6 до ТК-7 (отопление и ГВС) |  | подземный (ч/з подвал ж/д Тургенева,10) | 2Ø159 Ø89 Ø57 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-7 до ТК-32Б |  | подземный | 2 Ø159 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-32Б до ТК-32В |  | подземный | 2Ø89 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-31 до ж/д Тургенева,14 |  | подземный | 2Ø89 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-7 до ЛДЦ |  | подземный | 2Ø76 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ТК-3 |  | подземный | 2Ø114 | 0,044 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-3 до ТК-4 | 2015 | подземный | 2Ø108 2Ø89 | 0,110 0,030 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | от ТК-4 до ТК-5 через подвал ж/д Строителей,7 |  | подземный | 2Ø108 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 до ТК-5 через подвал ж/д Строителей,5 |  | подземный | 2Ø89 | 0,040 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5 до ж/д Строителей,3 |  | подземный | 2Ø89 | 0,017 |  |  |  |  |  |  |
|  | от котельной № 15 до ТК-1 |  | подземный | 2Ø219 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-1 до ТК-12 через подвал ж/д Тургенева,6 | 2016 | подземный | 2Ø159 Ø57 Ø44 | 0,066 |  |  | 4,1 |  |  |  |
|  | от ТК-12 до ж/д Тургенева,4 |  | подземный | 2Ø89 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-12 через калинина,134 |  | подземный | 2Ø133 | 0,041 |  |  |  |  |  |  |
|  | от подвала ж/д Калинина,134 до ТК-13 |  | подземный | 2Ø114 | 0,050 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-13 до ж/д Калинина,132 |  | подземный | 2Ø89 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-13 до ж/д Калинина,130 |  | подземный | 2Ø89 | 0,036 |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 13 котельная № 13 | от котельной № 13 до ТК-45 | 2017 | подземный | 2Ø273 | 0,025 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | от ТК-45 до ТК-46 (через автостоянку) |  | подземный | 2Ø273 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-46 до ТК-67 |  | подземный | 2Ø219 | 0,164 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-45 до ЦТП |  | подземный | 2Ø89 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-46 до ТК-47 | 2018 | подземный | 2Ø273 | 0,116 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | от ТК-47 до ж/д Калинина,142/5 |  | подземный | 2Ø89 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-47 до ТК-49 |  | подземный | 2Ø219 | 0,123 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК 49 до ж/д тургенева,11/1 | 2019 | подземный | 2Ø89 | 0,047 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | через подвал ж/д Тургенева,11/1 до ж/дТургенева,11 |  | подземный | 2Ø57 | 0,038 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-49 через подвал ж/д Кочубея,7/2 до ТК-52 |  | подземный | 2Ø159 | 0,088 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-52 до ТК-51 |  | подземный | 2Ø114 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-51 до ТК-53 |  | подземный | 2Ø114 | 0,109 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-53 до ж/д Кочубея,7 (1 ввод) | 2020 | подземный | 2Ø108 | 0,031 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | от ТК-53 до ж/д Кочубея,7 (2 ввод) |  | подземный | 2Ø108 | 0,048 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-52 до ТК-54 |  | подземный | 2Ø159 | 0,073 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-54 до ТК-55 |  | подземный | 2Ø159 | 0,026 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-55,ТК-56 до ТК-57 |  | подземный | 2Ø108 | 0,091 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-57 до ж/д Кочубея,5( 1 ввод) |  | подземный | 2Ø108 | 0,048 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-57 до ж/д Кочубея,5 ( 2 вод) |  | подземный | 2Ø108 | 0,031 |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 13 котельная №13 | от ЦТП до ТК-78 отопление и ГВС | 2021 | подземный | 2Ø219 Ø89 Ø76 | 0,060 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | от ТК-78 до ТК-79 |  | подземный | 2Ø108 Ø76 | 0,086 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-79 до ж/д Батакская,10 |  | подземный | 2Ø108 2Ø76 | 0,040 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-78,ТК-80 до ТК-80А |  | подземный | 2Ø133 2Ø89 | 0,073 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-80А до ТК-81 |  | подземный | 2Ø133 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-78 до ж/д Батакская,12/1 |  | подземный | 2Ø89 2Ø57 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-80 до ж/д Батакская,12/2 |  | подземный | 2Ø89 2Ø57 | 0,018 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-80А до ж/д Батакская,12/3 |  | подземный | 2Ø89 2Ø57 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-81 до ТК-83 |  | подземный | 2Ø108 | 0,031 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-83 до ж/д Кочубея,11 (1 ввод) |  | подземный | 2Ø89 | 0,064 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-83 до ж/д Кочубея,11 (2 ввод) |  | подземный | 2Ø89 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-83 до ж/д Кочубея,11 (3 ввод) |  | подземный | 2Ø89 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-1 до ТК-2 | 2022 | подземный | 2Ø219 | 0,028 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ж/д Батакская,10/1 |  | подземный | 2Ø108 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ТК-3 |  | подземный | 2Ø219 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-3 до ТК-4 |  | подземный | 2Ø114 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 на ж/д Калинина,148/2 |  | подземный | 2Ø89 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 на ж/д Батакская,6 |  | подземный | 2Ø89 | 0,056 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 на ж/д Батакская,8 |  | подземный | 2Ø89 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-3 до ТК-5 | 2023 | подземный | 2Ø108 | 0,064 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | от ТК-5 до ж/д Калинина,146/4 |  | подземный | 2Ø89 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5 до ж/д Калинина,146/3 |  | подземный | 2Ø89 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-3,ТК-6 до ТК-8 |  | подземный | 2Ø159 | 0,139 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6 до ж/д Калинина,146/2 |  | подземный | 2Ø89 | 0,068 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-8 до ТК-7 |  | подземный | 2Ø108 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-7 до ж/д Калинина,148 |  | подземный | 2Ø89 | 0,036 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-7 до ж/д Батакская,4 |  | подземный | 2Ø89 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-7 до ж/д Калинина,148/1 |  | подземный | 2Ø89 | 0,056 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-8 до ТК-9 |  | подземный | 2Ø108 | 0,042 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-9 до ж/д Калинина,146/1 |  | подземный | 2Ø89 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-0 до ж/д Калинина,146 |  | подземный | 2Ø89 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-25,ТК-21,ТК-20,ТК-18 до ТК-13 | 2024 | подземный | 2Ø159 | 0,131 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | от ТК-21 до ж/д Калинина,142/3 |  | подземный | 2Ø89 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-22 до ТК-21 |  | подземный | 2Ø89 | 0,044 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ж/д Тургенева,5 |  | подземный | 2Ø89 | 0,069 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-18 до ж/д Калинина,142/2 |  | подземный | 2Ø89 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК--13 до ТК9 |  | подземный | 2Ø108 | 0,148 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-12 до ж/д Калинина,142/1 |  | подземный | 2Ø89 | 0,029 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-11 до ж/д Калинина,142 |  | подземный | 2Ø89 | 0,037 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-10 до ж/д Калинина,144,144/1 |  | подземный | 2Ø89 | 0,031 |  |  |  |  |  |  |
|  | отТК-14 до ТК-15 |  | подземный | 2Ø108 | 0,072 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-16 до ТК-17 |  | подземный | 2Ø89 | 0,092 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-15 до калинина,140 |  | подземный | 2Ø89 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-17 до Калинина,136 |  | подземный | 2Ø57 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от котельной №13, ТК-27,ТК-26,ТК-25,ТК-28А,ТК-28,ТК-29,ТК-30,ТК-87 (СОШ№4) | 2025 | подземный | 2Ø273 | 0,412 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | от ТК-26 до Калинина,142/4 |  | подземный | 2Ø89 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-25,ТК-24 до ТК-23 |  | подземный | 2Ø159 | 0,040 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-23 до Тургенева,7 |  | подземный | 2Ø89 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-87,ТК-31,ТК-33А,ТК-33 до ТК-36 |  | подземный | 2Ø273 | 0,194 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-33А,ТК-84 до ж/д Строителей,7/1 | 2026 | подземный | 2Ø89 | 0,111 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | от ТК-33,ТК-34 до ж/д Строителей,11 |  | подземный | 2Ø108 | 0,042 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-36 до ж/д Строителей,13 |  | подземный | 2Ø108 | 0,032 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-36,ТК-37,ТК-38,ТК-39 до ТК-40 |  | подземный | 2Ø273 | 0,238 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-37 до ж/д Строителей,15 |  | подземный | 2Ø89 | 0,018 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-39 до ж/д Строителей,17 |  | подземный | 2Ø89 | 0,044 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-40 до ж/д Строителей,19 |  | подземный | 2Ø89 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-40,ТК-41,ТК-41А до ТК-42 |  | подземный | 2Ø219 | 0,299 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-41 до ТК-85 |  | подземный | 2Ø159 | 0,039 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-85 до ТК-86 |  | подземный | 2Ø159 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-86 до Макаренко,2 |  | подземный | 2Ø108 | 0,049 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-86 до Макаренко,4 |  | подземный | 2Ø108 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-42 до ТК-44 |  | подземный | 2Ø108 | 0,022 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-44 до ж/дГагарина,240 |  | подземный | 2Ø108 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 13 | от ТК-46,ТК-67,ТК-69 до ТК-75 | 2027 | подземный | 2Ø219 | 0,361 |  |  | 4,2 |  |  |  |
|  | от ТК-75 до ТК-76 |  | подземный | 2Ø219 | 0,120 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-76 до Кочубея,26 |  | подземный | 2Ø108 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-76 до Кочубея,28 |  | подземный | 2Ø108 | 0,075 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-69,ТК-70 до ТК-71 |  | подземный | 2Ø159 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-71,ТК-72 до ТК-64 |  | подземный | 2Ø114 | 0,094 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-71до ТК-73 |  | подземный | 2Ø108 | 0,074 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-73 до ТК-74 |  | подземный | 2Ø108 | 0,036 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-73 до Сеченова,3 |  | подземный | 2Ø89 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-74 до Гагарина,319 |  | подземный | 2Ø57 | 0,058 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-74 до Гагарина,317 |  | подземный | 2Ø89 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-72 до Кочубея,20 |  | подземный | 2Ø89 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-64,ТК-65 до ТК-66 |  | подземный | 2Ø89 | 0,021 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-64 до ТК-62 |  | подземный | 2Ø89 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-62 до ТК-63 |  | подземный | 2Ø89 | 0,041 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-63 до Кутузова,4 |  | подземный | 2Ø89 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-62 до Кочубея,16 |  | подземный | 2Ø89 | 0,034 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-65 до Кочубея,18 |  | подземный | 2Ø57 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-66 до Сеченова,2 |  | подземный | 2Ø57 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-66 до Кутузова,3 |  | подземный | 2Ø57 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-49 до Тургенева,11/2 |  | подземный | 2Ø89 | 0,026 |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 12 котельная № 12 | от ТК-2 до ж/д Мельничная,10/2 | 2014 | подземный | 2Ø76 | 0,043 |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ТК-3 |  | подземный | 2Ø159 | 0,044 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-3 до ТК-4 | 2015 | подземный | 2Ø100 | 0,064 |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | от ТК-3 до ж/д Мельничная,4/3 |  | подземный | 2Ø76 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от котельной № 12 до ТК-2 | 2016 | надземный | 2Ø159 | 0,045 |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ТК-4 |  | надземный | 2Ø159 | 0,094 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-8 до воздушки | 2017 | подземный | 2Ø57 | 0,014 |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | от ТК-8 до ж/д Изумрудная,2 |  | подземный | 2Ø40 | 0,030 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Изумрудная,1 до воздушки |  | подземный | 2Ø40 | 0,037 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-8 до ТК-9 | 2018 | подземный | 2Ø108 | 0,047 |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | от ТК-9 до (ТИВК"Луч") |  | подземный | 2Ø57 | 0,010 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-3 до ж/д Мельничная,6/1 |  | подземный | 2Ø108 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-9 до ТК-15 | 2019 | подземный | 2Ø114 | 0,118 |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | от ТК-15 до ж/д Мельничная,2 | 2020 | подземный | 2Ø108 | 0,018 |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | от ТК-5 до ж/д Мельничная,6/1 |  | подземный | 2Ø108 | 0,070 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5 до ж/д Мельничная,10/1 | 2021 | подземный | 2Ø57 | 0,031 |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | от ТК-5 до Мельничная,14/1 |  | подземный | 2Ø57 | 0,085 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 до ТК-6 |  | подземный | 2Ø57 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 до ТК-4" | 2022 | подземный | 2Ø159 | 0,006 |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | от ТК-4" до ж/д Мельничная,6 |  | подземный | 2Ø76 | 0,018 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4" через ж/д Мельничная,4/2 до ТК-10 |  | подземный | 2Ø159 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-10 до ж/д Володкина, 48/3 | 2023 | подземный | 2Ø57 | 0,024 |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | от котельной № 12 в сторону Володкна,62 |  | подземный | 2Ø159 | 0,100 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-7 в сторону котельной № 12 | 2024 | надземный | 2Ø159 | 0,100 |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | от ТК-7 до склада (Володкина,62) | 2025 | подземный | 2Ø108 | 0,038 |  |  | 0,7 |  |  |  |
|  | от склада до конторы ГМУП " Теплосеть" |  | подземный | 2Ø89 | 0,040 |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 1 | от котельной до ТК-1 от ТК-1 до ж/д ул. Говорова,1 ввод на ДК АрЗиЛ | 2019 | надземный подземный | Ø159 Ø108 | 0,286 0,020 |  | 1,98 |  |  |  |
| котельная № 6 | от котельной до ТК-1 |  | подземный | Ø108 | 0,04 |  |  |  |  |  |
| котельная № 7 | от котельной до ТК-4 | 2023 | надземный | 2 Ø219 2 Ø159 | 0,025 0,034 |  | 3,02 |  |  |  |
|  | от ТК-4 до ул. К. Маркса |  | подземный | Ø159 | 0,226 |  |  |  |  |  |
|  | от ул. К.Маркса до ТК-10 |  | подземный | Ø159 | 0,512 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-10 до ж/д ул. Маркса,18 |  | подземный | Ø159 | 0,154 |  |  |  |  |  |
|  | от ж/д ул.К.Маркса,18 до ТК-9 через дом |  | подземный | Ø108 | 0,0156 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-9 до ж/д ул. Вехова,22А |  | подземный | Ø57 | 0,058 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК -10 до ТК-8 |  | подземный | Ø159 | 0,068 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-8 до д/с ул. Моисеенко |  | подземный | Ø89 | 0,078 |  |  |  |  |  |
|  | от котельной до ул.Гастелло | 2024 | надземный | Ø159 | 0,106 |  | 3,81 |  |  |  |
|  | по ул.Гастелло до ж/д ул.Гастелло,68/1 (магистраль) |  | надземный | Ø159 | 0,49 |  |  |  |  |  |
|  | от ул. Гастелло,68/1 до ул. Гастелло,72 (магистраль) |  | надземный | Ø159 | 0,300 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5 до ж/д ул.Гастелло,68//1 |  | подземный | Ø57 | 0,026 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5А до ж/д ул.Вехова,67/1 |  | подземный | Ø57 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5А до ТК-6 |  | надземный | Ø159 | 0,408 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6 до ТК-7 |  | подземный | Ø108 | 0,13 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6 до ж/д ул.Гастелло,70А |  | подземный | Ø89 | 0,028 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6 до ж/д ул. Гастелло,72 |  | подземный | Ø89 | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-7 до ж/д ул. Вехова,67 |  | подземный | Ø89 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-1 до ж/д ул. Чугурина,141 |  | подземный | Ø89 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-1 до ж/д ул. Чугурина,143 |  | подземный | Ø89 | 0,023 |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 котельная №10 | от котельной до ТК-1 | 2025 2025 | надземный | Ø219 | 0,776 |  | 5,38 |  |  |  |
|  | от ТК-10 ч/з автостоянку до ввода на ж/д ул.Воровского,9 |  | надземный | Ø159 | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  | ввод ж/д ул.Воровского,9 |  | подземный | Ø89 | 0,112 |  |  |  |  |  |
|  | от автостоянки ч/з ул.Воровского до ТК-3 |  | надземный | Ø159 | 0,144 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-3 до ТК-4 | 2026 | подземный | Ø159 | 0,256 |  | 5,8 |  |  |  |
|  | от ТК-3 до ж/д ул. Черняховского,73 |  | подземный | Ø108 | 0,056 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 до ТК-8 |  | подземный | Ø159 Ø114 Ø89 | 0,268, 0,134 0,134 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 до ТК-6 |  | подземный | Ø108 | 0,080 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6 до ж/д ул. Дзержинского,27 |  | подземный | Ø89 Ø89 Ø57 | 0,040 0,026 0,026 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6 до ТК-6" |  | подземный | Ø108 Ø89 | 0,030 0,010 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6" до ж/д ул. Дзержинского,23/1 |  | подземный | Ø89 Ø57 | 0,126 0,042 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6" до ж/д ул. Дзержинского,23 |  | подземный | Ø76 Ø57 | 0,105 0,035 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-8 до ж/д Дзержинского,21/1 |  | подземный | Ø108 Ø57 | 0,144 0,144 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-8 до ж/д Дзержинского,25 ч/з дом |  | подземный | Ø159 Ø114 Ø57 | 0,128 0,064 0,064 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5 до котельной № 24 |  | подземный | Ø114 Ø76 | 0,129 0,043 |  |  |  |  |  |
| Котельная №17 котельная №17 | от котельной до ТК-1,ТК-2,ТК-20",ТК-13 | 2027 | подземный | Ø114 | 0,040 |  | 5,75 |  |  |  |
|  | от ТК-20" до ТК-20, ТК-21,ТК-17,ТК-22 |  | подземный | Ø89 | 0,240 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-13 до ТК-16,ТК-18 |  | подземный | Ø89 | 0,190 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-13 до ТК-12,ТК-11" |  | подземный | Ø114 | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-11" до ТК 11 |  | подземный | Ø89 | 0,070 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-11 до ТК-9 |  | подземный | Ø57 | 0,078 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ТК-3 |  | подземный | Ø114 | 0,140 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-3 до ТК-4, ТК-7 |  | подземный | Ø89 | 0,062 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-7 до ТК-8, ТК-10 |  | подземный | Ø57 | 0,096 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-20 ", ТК-19 до ж/д ул. Маяковского,175 |  | подземный | Ø57 | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-20 до ж/д ул. Маяковского,173 |  | подземный | Ø57 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-22 до ж/д ул. Маяковского,171 |  | подземный | Ø57 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-17 до ж/д ул. Чугурина,40 |  | подземный | Ø57 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-18 до ж/д ул. Кирова,166 |  | подземный | Ø57 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-16 до ж/д ул. Кирова,168 |  | подземный | Ø57 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-13 , ТК-14 до ж/д ул. Кирова,170 |  | подземный | Ø57 | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-12 до ж/д ул. Кирова,172 |  | подземный | Ø57 | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-11" до ж/д ул. Кирова,174 |  | подземный | Ø57 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-11 до ж/д ул. Кирова,176 |  | подземный | Ø57 | 0,017 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-11,ТК-9 до ж/д ул. Щербакова |  | подземный | Ø57 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-10 до ж/д ул. Маяковского,181 |  | подземный | Ø57 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-7 до ж/д ул. Маяковского,179 |  | подземный | Ø57 | 0,017 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 ,ТК-5 до ж/д ул. Маяковского,177 |  | подземный | Ø57 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-3 до ТК-6 |  | подземный | Ø89 | 0,050 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-6 до ж/д по ул .Котовского,24 |  | подземный | Ø89 | 0,018 |  |  |  |  |  |
| котельная №18 | от котельной до ТК-1 | 2027 | надземный | Ø114 | 0,040 |  | 3,81 |  |  |  |
|  | от ТК-1 до ж/д ул. Госпитальная,99 |  | подземный | Ø57 | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-1 до ТК-2 |  | подземный | Ø114 | 0,200 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ТК-3,ТК-4,ТК-5,ТК-6,ТК-9 |  | подземный | Ø108 | 0,404 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 до Тк-7,ТК-8 |  | подземный | Ø57 | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-8 до ж/д ул.Госпитальная,101 |  | подземный | Ø57 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-9 до ж/д ул. Лермонтова,82 |  | подземный | Ø57 | 0,200 |  |  |  |  |  |
| котельная №21 | от котельной до ТК-1 | 2024 | подземный | Ø114 | 0,090 |  | 1 |  |  |  |
|  | от ТК-1 до ж/д ул. Гагарина,26А |  | подземный | Ø89 | 0,080 |  |  |  |  |  |
|  | от котельной до ж/д ул. Комарова,41 (магистраль) |  | подземный | Ø89 | 0,101 |  |  |  |  |  |
| котельная №22 | от котельной до ТК-1,ТК-2, ТК-3,ТК-4,ТК-5 | 2025 | подземный | Ø108 | 0,360 |  | 2 |  |  |  |
|  | ввода ж/д ул. Фрунзе,4,6,8,10 |  | подземный | Ø57 | 0,040 |  |  |  |  |  |
| котельная №23 | от котельной до ТК-1,ТК-2,ТК-3,ТК-5 |  | подземный | Ø108 Ø57 | 0,276 0,138 |  |  |  |  |  |
| Котельная №33 котельная №33 | от котельной до ТК-1, ТК-2,ТК-7",ТК-7, ТК-8,ТК-9,ТК-9" | 2026 2026 | подземный | Ø159 | 0,260 |  | 3,25 |  |  |  |
|  | от ТК-2 до ТК-3 до футляра на воздушку |  | подземный | Ø159 | 0,100 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-9",ТК-15 до ж/д ул. Бойко,110 |  | подземный | Ø89 | 0,090 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-3 до ж/д ул. Бойко,106/1 |  | подземный | Ø89 | 0,020 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-4 до ж/д ул. Бойко,106/2 |  | подземный | Ø57 | 0,025 |  |  |  |  |  |
|  | от ТК-5,ТК-6 до конторы ж/д |  | подземный | Ø57 | 0,164 |  |  |  |  |  |
|  | от ж/д ул. Бойко,108 до ж/д ул. Бойко,106 |  | подземный | Ø76 | 0,040 |  |  |  |  |  |
|  | от футляра до ТК-5 |  | подземный | Ø159 | 0,138 |  |  |  |  |  |

Раздел 5.4. Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя и приведенные расчеты при разработке Схемы показали, что по большинству зон теплоснабжения утвержденный температурный график выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

На основании проведенных расчетов и с учетом вышесказанного определены оптимальные температурные графики отпуска тепла от котельных города (таблица 18).

Оптимальные температурные графики отпуска тепла

Таблица 18

| Теплоисточник | Оптимальные температурные графики | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 14 (298 квартал) ул. Мира 6/5 | 115/70 оС | 1. Подключение потребителей по элеваторной схеме. 2. Котельная находится в центре зоны своих тепловых нагрузок. |
| Котельные, работающие только на отопление | 95/70 оС | 1. Подключение потребителей по без элеваторной схеме. 2. Малый радиус теплоснабжения. 3. Котельная находится в центре зоны своих тепловых нагрузок. |
| Котельные, работающие на отопление и ГВС | 95/70 оС | 1. Подключение потребителей по без элеваторной схеме. 2. Малый радиус теплоснабжения. 3. Котельная находится в центре зоны своих тепловых нагрузок. |

Для выдерживания оптимальных графиков требуется:

- провести соответствующую балансировку и наладку систем теплопотребления с установкой ограничителей расхода воды на отопление (шайбирование);

- установка, доведение до работоспособного состояния регуляторов температуры в системе горячего водоснабжения;

Работа по оптимальным температурным графикам позволяет транспортировать достаточное количество сетевой воды в тепловых сетях и экономно использовать электрическую энергию, затрачиваемую на перекачку теплоносителя.

Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла от котельных приведены ниже:

Для   котельной № 14   с   тепловыми   сетями   -   работающими на  отопление

и ГВС в режиме 115-70 оС

на выходе с коллекторов котельной №14

| Т Е М П Е Р А Т У Р А, оС |  |  |
| --- | --- | --- |
| наружного воздуха | подающей воды | обратной воды |
| +10 | 46,5 | 33,9 |
| +9 | 49,5 | 35,3 |
| +8 | 52,5 | 36,8 |
| +7 | 55,6 | 38,2 |
| +6 | 58,6 | 39,7 |
| +5 | 61,6 | 41,1 |
| +4 | 64,5 | 42,4 |
| +3 | 67,4 | 43,7 |
| +2 | 70,2 | 45 |
| +1 | 73,1 | 46,3 |
| 0 | 76 | 47,6 |
| -1 | 78,8 | 48,8 |
| -2 | 81,6 | 50 |
| -3 | 84,3 | 51,2 |
| -4 | 87,1 | 52,4 |
| -5 | 89,9 | 53,6 |
| -6 | 92,6 | 54,7 |
| -7 | 95,3 | 55,9 |
| -8 | 98,1 | 57 |
| -9 | 100,8 | 58,2 |
| -10 | 103,5 | 59,3 |
| -11 | 104,7 | 60,4 |
| -12 | 105,8 | 61,5 |
| -13 | 107,0 | 62,6 |
| -14 | 108,1 | 63,7 |
| -15 | 109,3 | 64,8 |
| -16 | 110,4 | 65,8 |
| -17 | 111,6 | 66,9 |
| -18 | 112,7 | 67,9 |
| -19 | 113,9 | 69,0 |
| -20 | 115 | 70 |

Для   котельных   с   тепловыми   сетями   -   работающими только

на  отопление

в режиме 95-70 оС

на выходе  с коллектора  котельной

| Т Е М П Е Р А Т У Р А, оС |  |  |
| --- | --- | --- |
| наружного воздуха | подающей воды | обратной воды |
| +10 | 39,2 | 33,9 |
| +9 | 41,3 | 35,3 |
| +8 | 43,4 | 36,8 |
| +7 | 45,4 | 38,2 |
| +6 | 47,5 | 39,7 |
| +5 | 49,6 | 41,1 |
| +4 | 51,6 | 42,4 |
| +3 | 53,5 | 43,7 |
| +2 | 55,5 | 45,0 |
| +1 | 57,4 | 46,3 |
| 0 | 59,4 | 47,6 |
| -1 | 61,3 | 48,8 |
| -2 | 63,1 | 50,0 |
| -3 | 65,0 | 51,2 |
| -4 | 66,8 | 52,4 |
| -5 | 68,7 | 53,6 |
| -6 | 70,5 | 54,7 |
| -7 | 72,3 | 55,9 |
| -8 | 74,1 | 57 |
| -9 | 75,9 | 58,2 |
| -10 | 77,7 | 59,3 |
| -11 | 79,5 | 60,4 |
| -12 | 81,2 | 61,5 |
| -13 | 83,0 | 62,6 |
| -14 | 84,7 | 63,7 |
| -15 | 86,5 | 64,8 |
| -16 | 88,2 | 65,8 |
| -17 | 89,9 | 66,9 |
| -18 | 91,6 | 67,9 |
| -19 | 93,3 | 69,0 |
| -20 | 95 | 70 |

Для  котельных с тепловыми  сетями  - работающими на  отопление

и ГВС в режиме 95-70 оС

на выходе  с коллектора котельной

| Т Е М П Е Р А Т У Р А, оС |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | Подающей воды | Обратной воды |
| +10 | 65 | 51 |
| +9 | 65 | 51 |
| +8 | 65 | 51 |
| +7 | 65 | 51 |
| +6 | 65 | 51 |
| +5 | 65 | 51 |
| +4 | 65 | 51 |
| +3 | 65 | 51 |
| +2 | 65 | 51 |
| +1 | 65 | 51 |
| 0 | 65 | 51 |
| -1 | 65 | 51 |
| -2 | 65 | 51 |
| -3 | 65 | 51 |
| -4 | 67 | 52,4 |
| -5 | 68,7 | 53,6 |
| -6 | 70,5 | 54,7 |
| -7 | 72,3 | 55,9 |
| -8 | 74,1 | 57,0 |
| -9 | 75,9 | 58,2 |
| -10 | 77,7 | 59,3 |
| -11 | 79,5 | 60,4 |
| -12 | 81,2 | 61,5 |
| -13 | 83 | 62,6 |
| -14 | 84,7 | 63,7 |
| -15 | 86,5 | 64,8 |
| -16 | 88,2 | 65,8 |
| -17 | 89,9 | 66,9 |
| -18 | 91,6 | 67,9 |
| -19 | 93,3 | 69,0 |
| -20 | 95 | 70 |

Раздел 5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции насосных станций

В 90 – х годах прошлого столетия было отменено строительство котельной в 349 квартале мощностью 20 Гкал/час, которая должна была обеспечивать потребителей 349, 348 кварталов, в связи, с чем котельная № 14 по ул. Мира 6/5 работает на пределе своих возможностей.  В городе Георгиевске для обеспечения конечных потребителей 349 квартала и 348 квартала достаточным объемом теплоносителя и горячей воды и разгрузки котельной № 14  из – за недостаточной мощности насосной группы котельной предполагается строительство новых насосных станций на ул. Калинина и  ул. Филатова. Работа этих станций обеспечит требуемый перепад давлений. Для повышения надежности и экономичности работы существующих насосных станций, расположенных в котельных предлагается произвести замену насосного парка, выработавшего свой технический ресурс, и установку на насосах регулируемых электроприводов.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Основным топливом на котельных города Георгиевска используется природный газ, получаемый предприятием ГМУП «Теплосеть» по договору с газоснабжающей организацией. На перспективу не рассматривается вопрос использования резервного топлива, т.к. возникает необходимость реконструкции котлов, котельного оборудования и зданий котельных, что требует значительных финансовых средств и материальных ресурсов. Поэтому для котельных города Георгиевска на перспективу сохранен существующий топливный режим, то есть без резервного и аварийного топлива.

Перспективные топливные балансы по теплоисточникам города

Таблица 19

| Источники | Максимально часовой расход топлива, кг.у.т./ч | Вид основного топлива | Годовой расход топлива, т.у.т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по периодам |  |
|  |  |  |  | отопительный | неотопительный |
| 2017 год |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 128 | газ | 216,5 | 203,6 | 13,0 |
| Котельная № 2 | 1164 | газ | 2478,8 | 2246,8 | 232,0 |
| Котельная № 3 | 1200 | газ | 2992,1 | 2795,8 | 196,3 |
| Котельная № 4 | 30 | газ | 40,5 | 36,0 | 4,5 |
| Котельная № 5 | 15 | газ | 30,6 | 30,6 |  |
| Котельная № 6 | 280 | газ | 194,4 | 194,4 |  |
| Котельная № 7 | 291 | газ | 419,4 | 382,0 | 37,4 |
| Котельная № 8 | 12,4 | газ | 48,5 | 48,5 |  |
| Котельная № 9 | 58,2 | газ | 87,6 | 82,0 | 5,6 |
| Котельная № 10 | 500,5 | газ | 859,2 | 859,2 |  |
| Котельная № 11 | 861,4 | газ | 1684,9 | 1498,3 | 186,6 |
| Котельная № 12 | 384,1 | газ | 521,6 | 521,6 |  |
| Котельная № 13 | 2246,5 | газ | 5475,4 | 5220,0 | 255,4 |
| Котельная № 14 | 6687,2 | газ | 11532,6 | 10313,3 | 1219,3 |
| Котельная № 15 | 465,6 | газ | 729,9 | 729,9 |  |
| Котельная № 17 | 81,5 | газ | 175,9 | 175,9 |  |
| Котельная № 18 | 186,3 | газ | 168,0 | 153,7 | 14,3 |
| Котельная № 19 | 18,6 | газ | 36,5 | 32,2 | 4,3 |
| Котельная № 20 | 25,6 | газ | 46,4 | 46,4 |  |
| Котельная № 21 | 116,4 | газ | 148,1 | 148,1 |  |
| Котельная № 22 | 139,7 | газ | 100,8 | 100,8 |  |
| Котельная № 23 | 209,5 | газ | 278,4 | 252,4 | 26,0 |
| Котельная № 24 | 58,2 | газ | 140,3 |  | 140,3 |
| Котельная № 25 | 34,9 | газ | 48,2 | 48,2 |  |
| Котельная № 26 | 34,9 | газ | 46,7 | 46,7 |  |
| Котельная № 33 | 163 | газ | 356,4 | 356,4 |  |
| Итого: | 15392,5 |  | 28857,5 | 26522,6 | 2334,9 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 128 | газ | 216,5 | 203,6 | 13,0 |
| Котельная № 2 | 1356 | газ | 2887,8 | 2617,5 | 270,3 |
| Котельная № 3 | 1403 | газ | 3500,8 | 3271,1 | 229,7 |
| Котельная № 4 | 30 | газ | 40,5 | 36,0 | 4,5 |
| Котельная № 5 | 15 | газ | 30,6 | 30,6 |  |
| Котельная № 6 | 128 | газ | 89,4 | 89,4 |  |
| Котельная № 7 | 291 | газ | 419,4 | 382,0 | 37,4 |
| Котельная № 8 | 12,4 | газ | 48,5 | 48,5 |  |
| Котельная № 9 | 58,2 | газ | 87,6 | 82,0 | 5,6 |
| Котельная № 10 | 349,2 | газ | 592,9 | 592,9 |  |
| Котельная № 11 | 861,4 | газ | 1684,9 | 1498,3 | 186,6 |
| Котельная № 12 | 384,1 | газ | 521,6 | 521,6 |  |
| Котельная № 13 | 2246,5 | газ | 5475,4 | 5220,0 | 255,4 |
| Котельная № 14 | 6867,6 | газ | 11878,6 | 10622,7 | 1255,8 |
| Котельная № 15 | 465,6 | газ | 729,9 | 729,9 |  |
| Котельная № 17 | 81,5 | газ | 175,9 | 175,9 |  |
| Котельная № 18 | 186,3 | газ | 168,0 | 153,7 | 14,3 |
| Котельная № 19 | 18,6 | газ | 36,5 | 32,2 | 4,3 |
| Котельная № 20 | 25,6 | газ | 46,4 | 46,4 |  |
| Котельная № 21 | 93,2 | газ | 118,5 | 118,5 |  |
| Котельная № 22 | 64 | газ | 46,4 | 46,4 |  |
| Котельная № 23 | 128,1 | газ | 169,8 | 153,9 | 15,9 |
| Котельная № 24 | 58,2 | газ | 140,3 |  | 140,3 |
| Котельная № 25 | 34,9 | газ | 48,2 | 48,2 |  |
| Котельная № 26 | 34,9 | газ | 46,7 | 46,7 |  |
| Котельная № 33 | 186,24 | газ | 406,3 | 406,3 |  |
| Итого: | 15507,54 |  | 29607,1 | 27174,1 | 2433,0 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 128 | газ | 216,5 | 203,6 | 13,0 |
| Котельная № 2 | 1356 | газ | 2887,8 | 2617,5 | 270,3 |
| Котельная № 3 | 1606 | газ | 3990,9 | 3729,0 | 261,8 |
| Котельная № 4 | 30 | газ | 40,5 | 36,0 | 4,5 |
| Котельная № 5 | 15 | газ | 30,6 | 30,6 |  |
| Котельная № 6 | 128 | газ | 89,4 | 89,4 |  |
| Котельная № 7 | 291 | газ | 419,4 | 382,0 | 37,4 |
| Котельная № 8 | 12,4 | газ | 48,5 | 48,5 |  |
| Котельная № 9 | 58,2 | газ | 87,6 | 82,0 | 5,6 |
| Котельная № 10 | 349,2 | газ | 592,9 | 592,9 |  |
| Котельная № 11 | 861,4 | газ | 1684,9 | 1498,3 | 186,6 |
| Котельная № 12 | 256,1 | газ | 349,5 | 349,5 |  |
| Котельная № 13 | 2290 | газ | 5584,9 | 5324,4 | 260,5 |
| Котельная № 14 | 6867,6 | газ | 11878,6 | 10622,7 | 1255,8 |
| Котельная № 15 | 512,2 | газ | 802,9 | 802,9 |  |
| Котельная № 17 | 81,5 | газ | 175,9 | 175,9 |  |
| Котельная № 18 | 186,3 | газ | 168,0 | 153,7 | 14,3 |
| Котельная № 19 | 18,6 | газ | 36,5 | 32,2 | 4,3 |
| Котельная № 20 | 25,6 | газ | 46,4 | 46,4 |  |
| Котельная № 21 | 93,2 | газ | 118,5 | 118,5 |  |
| Котельная № 22 | 64 | газ | 46,4 | 46,4 |  |
| Котельная № 23 | 128,1 | газ | 169,8 | 153,9 | 15,9 |
| Котельная № 24 | 58,2 | газ | 140,3 |  | 140,3 |
| Котельная № 25 | 34,9 | газ | 48,2 | 48,2 |  |
| Котельная № 26 | 34,9 | газ | 46,7 | 46,7 |  |
| Котельная № 33 | 186,24 | газ | 406,3 | 406,3 |  |
| Итого: | 15672,64 |  | 30107,6 | 27637,3 | 2470,3 |

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию

и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Проведенные при разработке Схемы расчеты показали, что существующие тепловые нагрузки от существующих теплоисточников и тепловых сетей без их существенной реконструкции, не обеспечивают потребителей необходимым объемов тепловой энергии и снижается качество предоставляемых коммунальных услуг, так как пропускной способности существующих сетей и установленной тепловой мощности котельных на ряде объектов недостаточно для обеспечения  потребителей необходимого объема и качества тепловой энергией.

Дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения города невозможны без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и модернизацией котельных. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному снижению резерва по ряду котельных и пропускной способности тепловых сетей, надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям потребителей тепла.

Для поддержания требуемых у потребителей параметров теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного в городе котельного оборудования, а также  для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла по городу Георгиевску  рассматриваемого периода представлен в таблице 20, а тепловых сетей в таблице 21.

Объем инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепла

Таблица 20

| Номер котельной | Планируемые мероприятия | Цели реализации меро-приятия | Ориентировочный объем инвестиций, млн. рублей* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Котельная № 20 | Замена котлов, замена сетевых насосов, автоматизация котельной |  | 1,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | Замена сетевых насосов |  |  | 0,616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | Замена сетевых насосов |  |  | 0,616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 15 | Замена сетевых насосов |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 14 | Замена сетевых насосов |  |  | 0,82 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13 | Замена сетевых насосов |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | Замена сетевых насосов |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 | Замена сетевых насосов |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 11 | Замена сетевых насосов |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные №№ 18, 22, 33, 1 | Замена сетевых насосов |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 33 | Вынос котельной из подвала с установкой и монтажом блочной модульной котельной, по адресу ул. Бойко 110 |  |  |  | 6,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 22 | Вынос котельной № 22 из подвала с установкой и монтажом блочной модульной котельной, по адресу ул. Фрунзе |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 21 | Замена котлов и сетевых насосов, автоматизация котельной |  |  |  |  |  |  | 1,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | Установка котлов для нужд отопления и ГВС |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 18 | Установка котлов для нужд ГВС |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 23 | Установка котлов для нужд ГВС |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж котельной на базе предприятия «Теплосеть» для собственных нужд |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж блочной котельной для жилых домов по ул. Парковая 1/1 и 1/2 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж блочной котельной для жилых домов по ул. Тронина 7,11 и Быкова 18 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж блочной котельной для ГБОУ СПО «Георгиевский колледж» |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж блочной котельной для жилого дома по ул. Пушкина 47 и детского центра «Лира» |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж блочной котельной для жилого дома по ул. Филатова 54 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство насосной станции в 348 квартале по ул. Филатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  | Строительство насосной станции в 347 квартале по ул. Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| Котельная № 11 | Монтаж резервного парового котла для нужд ЦГБ |  |  | 0,943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные №№ 17,18, 3, 14,14, 13 | Замена котлов и котельного оборудования, проработавшего более 20-25 лет |  |  | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 11,8 | 5,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, 7, 23,6, 10,12, 2, 18,15, 11,9 | Замена котлов и котельного оборудования, проработавшего более 25 лет |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 11,8 | 5,8 | 5,8 | 4,35 | 2,8 |  |  |  |
| Котельные №№ 13, 3, 14 | Замена котлов и котельного оборудования, проработавшего более 25 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 5,8 | 5,8 |
| Котельные №№ 1, 17, 10, 15, 22, 33 | Установка узлов учета тепловой энергии |  |  | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные №№ 14, 2, 18, 23 | Установка узлов учета тепловой энергии |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные №№ 13, 3,7, 11, 12, 21 | Установка узлов учета тепловой энергии |  |  |  |  | 3,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 1,046 | 18,325 | 18,995 | 21,35 | 14,8 | 10,71 | 10,8 | 11,8 | 5,8 | 5,8 | 4,35 | 3,8 | 3,8 | 5,8 | 5,8 |
| *Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2012 года и должен быть уточнен при разработке проектно – сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выполнение указанных мероприятий возможно только при участии в инвестиционных программах и наличии финансовых возможностей у муниципального образования города Георгиевска.

Объем инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Таблица 21

| Номер котельной | Планируемые мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, млн. рублей* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Котельная № 2 | Реконструкция т/трассы ул. Моисеенко |  |  | 0,986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | Замена т/трассы по ул. Пушкина,78 |  |  | 0,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 13 | Реконструкция теплотрассы от котельной №13 |  |  |  |  | 2,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 – № 3 | Устройство перемычки по ул. Ленина |  |  |  |  | 0,890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 14 | Замена тепловых сетей и ГВС выработавших срок 25 лет (298 квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Котельная № 14 | Замена тепловых сетей и ГВС выработавших срок 25 лет (348 квартал) |  |  | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 2,81 | - | 0,94 | 0,71 | - |
| Котельная № 14 | Замена тепловых сетей и ГВС выработавших срок 25 лет (347 квартал) |  |  | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 3,04 | 5,06 | 2,6 | 1,86 | 2,06 |
| Котельная № 2 | Замена тепловых сетей выработавших срок 25 лет |  |  | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | - | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Котельная № 3 | Замена тепловых сетей выработавших срок 25 лет |  |  | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | - | - | - | - |
| Котельная № 11 | Замена тепловых сетей и ГВС выработавших срок 25 лет |  |  | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Котельная № 13 и № 15 | Замена тепловых сетей и ГВС выработавших срок 25 лет |  |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Котельная № 12 | Замена тепловых сетей выработавших срок 25 лет |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - |
| Котельная №1 и№ 6 | Замена тепловых сетей и ГВС выработавших срок 25 лет |  |  |  |  |  |  |  | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | Замена тепловых сетей и ГВС выработавших срок 25 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,02 | 3,81 |  |  |  |
| Котельная № 10 | Замена тепловых сетей и ГВС выработавших срок 25 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,38 | 5,8 |  |
| Котельная № 17 | Замена тепловых сетей и ГВС выработавших срок 25 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,75 |
| Котельная № 18 | Замена тепловых сетей и ГВС выработавших срок 25 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,81 |
| Котельная № 21 | Замена тепловых сетей и ГВС выработавших срок 25 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
| Котельная № 22 и № 23 | Замена тепловых сетей и ГВС выработавших срок 25 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Котельная № 33 | Замена тепловых сетей и ГВС выработавших срок 25 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,25 |  |
| Всего |  |  |  | 20,165 | 18,87 | 21,857 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 17,82 | 22,87 | 22,87 | 22,87 |
| *Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2012 года и должен быть уточнен при разработке проектно – сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выполнение указанных мероприятий возможно только при участии в инвестиционных программах и наличии финансовых возможностей у муниципального образования города Георгиевска.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения;

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время в городе Георгиевске действуют две теплоснабжающие организации: Георгиевское МУП «Теплосеть» и ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский».

По состоянию на 01.01.2013 г. в Георгиевском МУП «Теплосети»:

- в хозяйственном ведении находятся 98 % тепловой мощности установленных в городе теплоисточников и тепловых сетей от них;

- общая среднегодовая численность персонала в организации 272 человека;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: слесаря – ремонтники, сварщики, электрики, слесаря КИПиА, операторы котельных установок. В составе предприятия организованы 8 комплексных бригад для проведения требуемых работ;

- на предприятии имеется необходимая собственная техника для проведения ремонтно – строительных работ на котельных и тепловых сетях в количестве 21 единицы.

По состоянию на 01.01.2013 г. в ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» в собственности и аренде находится 2 % тепловой мощности от установленных в городе теплоисточников и тепловых сетей от них;

- общая среднегодовая численность персонала в организации 10 человек;

- на предприятии имеется квалифицированный персонал для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей: создана комплексная бригада для ремонта и обслуживания котельного оборудования и тепловых сетей;

- на предприятии не имеется собственной техники для проведения ремонтно – строительных работ, для этого привлекается техника сторонних организаций.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации наследующий период регулирования.

По состоянию на 01.01.2014 года на обслуживании Георгиевского МУП «Теплосеть» бесхозных сетей не имеется.

Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развития систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от котельных и теплоэлектроцентралей.

Требованиями п. 8 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решения в отношении развития системы теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения отражены в разработанном ГМУП «Теплосеть» и предлагаемому к рассмотрению и утверждению документе «Схема теплоснабжения города Георгиевска».

Уровень централизованного теплоснабжения в г. Георгиевске достаточно высок: централизованным теплоснабжением охвачено 91 % потребителей тепла в городе.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки.

Обеспечение теплом перспективных многоквартирных домов и общественных зданий в Схеме запланировано от системы централизованного теплоснабжения или от автоматизированных блочных котельных или автономных источников тепла в каждой квартире (индивидуальных источников теплоснабжения).

Теплоснабжение новых индивидуальных жилых домов предполагается децентрализованное – от автономных источников тепла (индивидуальных источников теплоснабжения).

Развитие системы теплоснабжения г. Георгиевска предполагается базировать на преимущественном использовании существующих муниципальных котельных. При этом предлагается их реконструкция, проведение мероприятий по повышению эффективности использования топлива, установка оборудования с более высоким КПД.

Реализация предлагаемого в Схеме оптимального варианта развития системы теплоснабжения позволит снизить себестоимость вырабатываемого тепла и тарифы на тепловую энергию для потребителей в городе, повысить надежность работы котельных ГМУП «Теплосеть».

Предлагаемые в Схеме решения определяют основные направления развития системы теплоснабжения и городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, дают возможность принятия стратегических решений по развитию города, определяют необходимый объем инвестиций для их реализации.

Проведенные в схеме расчеты и основанные на них предложения позволят администрации города Георгиевска обеспечить содержание и обслуживание объектов теплоснабжения и определить единую теплоснабжающую организацию.